TEHNISKI EKONOMISKAIS PAMATOJUMS

Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstības projektam

ŪDENSSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBA VENTSPILS NOVADA ZLĒKU PAGASTA ZLĒKU CIEMĀ

VENTSPILS NOVADA PAŠVALDĪBA

2010

SATURS

KOPSAVILKUMS	3

I.  IEVADS	4

II. PAŠVALDĪBAS VISPĀRĒJS RAKSTUROJUMS	5

1. Projekta iesniedzēja pamatinformācija	5

2. Projekta teritorija un sociālekonomiskie dati	5

3. Ūdensapgādes sistēmas raksturojums	13

4. Kanalizācijas sistēmas raksturojums	23

5. Institucionālā situācija	31

5.1. Institucionālā struktūra	31

5.2. Institucionālās attīstības vajadzības	33

5.3. Finanšu situācija	34

III. ILGTERMIŅA INVESTĪCIJU PROGRAMMA	42

6.1. Pakalpojumu mērķi un standarti	42

6.2. Perspektīvais dzeramā ūdens un notekūdeņu daudzums	43

6.3. Sistēmas attīstībai nepieciešamo uzlabojumu novērtējums	44

6.4. Ilgtermiņa investīciju programmas alternatīvu izstrāde	47

6.5. Ilgtermiņa investīciju programmas galvenie ieguvumi	57

6.6. Prioritārā projekta identifikācija	59

IV. PRIORITĀRĀ INVESTĪCIJU PROGRAMMA	62

V. PROJEKTA FINANŠU ANALĪZE	68

VI. PRIORITĀRĀS INVESTĪCIJU PROGRAMMAS IETEKME UZ VIDI	78

VII. VISPĀRĪGĀ IZMAKSU APRĒĶINA METODIKA ŪDENS UN KANALIZĀCIJAS SISTĒMU BŪVNIECĪBAI	82

PIELIKUMI

1. Pielikums – Kartogrāfiskais materiāls (esošā situācija, plānotā situācija, teritoriālais plāns)

2. Pielikums – Dzeramā ūdens kvalitātes analīzes

3. Pielikums – Notekūdeņu kvalitātes analīzes

4. Pielikums – Pārvaldes lēmums par pakalpojumu sniegšanu

5. Pielikums – Atzinums par nepieciešamību veikt ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru

6. Pielikums – Pašvaldības lēmums par tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu

7. Pielikums – Ventspils novada pašvaldības struktūra

8. Pielikums – Finanšu un ekonomiskās analīzes aprēķini

9. Pielikums – Atļauja B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai

10.Pielikums – Uzstādītājfirmas vēstule par ūdens sagatavošanas iekārtu darbību

# KOPSAVILKUMS

| Projekta nosaukums | Ūdenssaimniecības attīstība Ventspils novada Zlēku pagasta Zlēku ciemā |
| --- | --- |
| Projekta mērķis | Nodrošināt projekta teritorijā Eiropas Savienības un Latvijas normatīviem atbilstoša dzeramā ūdens piegādi, notekūdeņu savākšanu, novadīšanu un attīrīšanu |
| Pašvaldība | Ventspils novada pašvaldība |
| Teritorijas lielums, km2 | Novada pašvaldība - 2472 km2, Zlēku pagasts – 107,2 km2, Zlēku ciems ~2,1 km2, |
| PVN reģistrācijas dati | Uz TEP sagatavošanas brīdi Ventspils novada pašvaldība nav PVN maksātājs, būs reģistrējusies no 2010.gada 1.oktobra |
| Novada domes vadītājs | Aivars Mucenieks |
| Kontaktpersona | Daiga Cekule, Zlēku pagasta pārvaldes vadītāja |
| Ietekmes uz vidi novērtējums | Nav nepieciešams. |
| Pašvaldības kredītvēsture | Novada pašvaldībai ir iepriekšējas kredītsaistības. Pēc novadu apvienošanās, 2010. gada III ceturksnī Ventspils novada pašvaldības kredītu saistību apjoms no budžeta ir 9,33%. |
| Finansējums |  |  |
| Pašu līdzekļi | 47 106,90 | LVL |
| ERAF | 266 939,10 | LVL |
| Citi (PVN) | 65 949,66 | LVL |
| Projekta kopējās izmaksas | 379 995,66 | LVL |
| Projekta stadija | Projekta realizācijas termiņš – līdz 2012. gada 30. decembrim |
| Projekta nozīme | Projekta realizācijas rezultātā Zlēku ciema iedzīvotājiem tiks nodrošināti ES un Latvijas normatīviem atbilstoši ūdenssaimniecības pakalpojumi, kā arī tiks veicināta projekta teritorijas sociāli ekonomiskā attīstība. projektam ir nepieciešams ERAF finansējums, lai izpildītu Eiropas Savienības normatīvo aktu prasības atbilstošas ūdenssaimniecības pakalpojumu kvalitātes nodrošināšanai pašvaldības teritorijā līdz 2015.gadam, bet pašvaldībai tam nav pietiekami finanšu resursi. |
| Projekta realizācijā iesaistīto īpašumu juridiskais statuss | Zeme, pa kuru ies perspektīvie ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli pieder pašvaldībai un privātpersonām. Ir veikti saskaņojumi ar zemes īpašniekiem. Pēc projekta realizācijas tiks noteikti attiecīgo teritoriju lietošanas ierobežojumi. |
| Pašvaldības kapacitātes izvērtējums | Novada domē un Zlēku pagasta pārvaldes saimnieciskajā daļā nodarbināti kvalificēti speciālisti, kas spēj koordinēt ūdenssaimniecības sakārtošanas projektus: Ventspils novada pašvaldības darbinieki pašlaik realizē ūdenssaimniecības sakārtošanas projektus Piltenes pilsētā, kā arī Vārves pagasta Vārves un Ventavas ciemos, Zlēku pagasta pārvaldes personāls ir arī pierādījis sevi, veiksmīgi realizējot 2008. gadā LVAF projektus „Ūdens atdzelžošanas iekārtu uzstādīšana Zlēku ciemā”, „Ūdens atdzelžošanas iekārtu uzstādīšana Zlēku pagasta Zlēku pamatskolā”. |

# I.  IEVADS

Tehniski ekonomiskais pamatojums (turpmāk – TEP) sagatavots izmantojot Vides ministrijas izstrādātos dokumentus - "Norādījumi Tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrādei ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstības projektiem apdzīvotās vietās ar cilvēku ekvivalentu zem 2000", "Vadlīnijas tehniski ekonomisko pamatojumu izstrādei ūdenssaimniecības sektorā" un Ministru kabineta noteikumus Nr.912 "Ūdensapgādes, notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas būvju būvniecības kārtība".

TEP uzdevumi:

- Izvērtēt esošo situāciju ūdenssaimniecības pakalpojumu nodrošināšanā

- Raksturot pašvaldības sociālekonomisko situāciju

- Novērtēt pašvaldības un ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja finanšu stāvokli un institucionālo kapacitāti

- Izstrādāt ilgtermiņa investīciju programmu

- Izstrādāt prioritāro investīciju programmu

- Veikt finanšu analīzi prioritārās investīciju programmas realizācijai

- Sagatavot informāciju ERAF finansējuma pieprasījumam.

TEP izstrādāts Ventspils novada Zlēku pagasta Zlēku ciemam (310 iedzīvotāji).

TEP mērķis ir izstrādāt Ventspils novada pašvaldībai pamatojumu normatīvo aktu prasībām atbilstošas ūdenssaimniecības pakalpojumu kvalitātes nodrošināšanai Zlēku ciema teritorijā līdz 2015.gadam.

TEP galvenais rezultāts - sagatavots pamatojums prioritārā investīciju projekta realizācijai ūdenssaimniecības infrastruktūras sakārtošanai:

- Veicamo pasākumu prioritātes noteikšana (prioritāro pasākumu identificēšana ilgtermiņa investīciju programmas ietvaros)

- Labākā alternatīvā risinājuma izvēles pamatojums prioritārā investīciju projekta realizācijai

- Pašvaldības un ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja finansiālās un institucionālās spējas novērtējums nodrošināt projekta realizāciju.

TEP izstrādei un aktualizācijai izmantota sekojoša dokumentācija:

- ES ūdenssaimniecības nozari regulējošās direktīvas

- Latvijas Republikas normatīvie akti

- speciālā ekonomikas un finansu literatūra

- Latvijas reģionu vides apraksti

- interneta resursi

- ūdenssaimniecības tehniskā dokumentācija

- Ventspils novada pašvaldības publicētie un nepublicētie materiāli.

# II. PAŠVALDĪBAS VISPĀRĒJS RAKSTUROJUMS

| 1. Projekta iesniedzēja pamatinformācija |
| --- |
| Projekta iesniedzējs: | Ventspils novada pašvaldība |
| Vienotais reģistrācijas Nr. | 90000052035 |
| Juridiskā adrese | Skolas iela 4, Ventspils, LV3601 |
| Faktiskā adrese | Skolas iela 4, Ventspils, LV3601 |
| Persona(-s) ar pārstāvības tiesībām (vārds, uzvārds, ieņemamais amats) | Aivars Mucenieks, Ventspils novada domes priekšsēdētājs |
| Kontaktpersonas (vārds‚ uzvārds‚ amats) | Ginta Roderte, Ventspils novada domes Attīstības nodaļas projektu vadīšanas speciāliste |
| Tālruņa numurs (-i) | 63629459, 27870866 |
| Fakss | 63622231 | E – pasta adrese | ginta.roderte@ventspilsnd.lv |
| Projekta iesniedzēja juridiskais statuss: | Pašvaldība |

| 2. Projekta teritorija un sociālekonomiskie dati |
| --- |
| 2.1. Projekta teritorijas definējums (rajons/novads/pagasts/ ciems/apdzīvotā vieta(s)) | Ventspils rajona Ventspils novada pašvaldības Zlēku pagasta Zlēku ciems |
| 2.1.1. Projekta teritorijas piesārņojuma slodze (izteikta cilvēkekvivalentos- CE) | Zlēku ciems – 310 CE (310 Zlēku ciema iedzīvotāji) |
| 2.1.2. Projekta teritorijā esošie ūdensobjekti, to piederība konkrētam ūdensobjekta sateces baseinam un upju baseina apgabalam | Ventspils reģiona lielākās upes ir Venta ar Abavu, Vēždūku un Kamārci, Irbe ar Rindu, Stendi, Lonasti un Raķupi, Užava. Upes tek galvenokārt ziemeļu — rietumu virzienā. Lielākie ezeri ir Usmas ezers (daļa), Puzes ezers, Būšnieku ezers, Sārnates ezers, Garais ezers, Zigatu ezers u.c. Zlēku pagastam cauri plūst vairākas upes. Lielākās no tām – Venta un Abava. Venta šķērso pagasta teritoriju dienvidu- ziemeļu virzienā. Abava ir pagasta dienvidu robeža. Pagastā ir arī divas nelielas upītes – Dzirnavupe (karpveidīgo zivju ūdeņi), kura iztek no Kāžezera, ietek Zlēku Dzirnavu ezerā un tek tālāk uz Ventu un Kāžupe (karpveidīgo zivju ūdeņi), kas iztek no Kāžezera. Pagastā esošie saldūdeņi ietilpst Baltijas jūras mazo upju baseina apgabalā un Ventas upes baseinā. Projekta teritorijā ūdensobjektu nav. |
| 2.1.3. Aizsargājamās dabas teritorijas un Eiropas nozīmes aizsargājamās dabas teritorijas (Natura 2000) un to saistība ar ūdenssaimniecības infrastruktūru | Pagasta teritorijā ir sekojošas aizsargājamās dabas teritorijas un Eiropas nozīmes aizsargājamās dabas teritorijas (Natura 2000): Abavas senleja - Dabas parks, Natura 2000 teritorija Nagļu un Ansiņu purvs - Dabas liegums, Natura 2000 teritorija Piešdanga - Dabas liegums, Natura 2000 teritorija Tīšezers - Dabas liegums, Natura 2000 teritorija Zlēku parks - Dabas piemineklis Parastā priede (pie Zlēkas baznīcas) - Dižkoks Parastais ozols (ceļa Piltene- Zlēkas malā 40m pirms 15 km) - Dižkoks Parastais ozols (pie Mežmaļiem, pie Cirkales ceļa) - Dižkoks Parastais ozols (Mežmaļi, pie Cirkales ceļa) - Dižkoks Parastais ozols (250 m no centra šosejas malā pie Zlēku - Cirkales ceļa) – Dižkoks. Projekta teritorijā atrodas Parastais ozols (250 m no centra šosejas malā pie Zlēku - Cirkales ceļa) – Dižkoks. Citas aizsargājamās dabas teritorijas un Eiropas nozīmes aizsargājamās dabas teritorijas (Natura 2000) projekta teritorija neskar. |
| 2.1.4.1. Klimata raksturojums | Zlēku pagastā klimats ir mērens. Pavasaris nāk lēni, jo bieži ar spēcīgajiem un aukstajiem ziemeļu un ziemeļrietumu vējiem (līdz pat marta beigām, aprīļa sākumam) ieplūst aukstās arktiskās gaisa masas, uz augsnes veidojas salna. Sniega sega nokūst apmēram mēneša laikā. Maijā parasti ir sauss un saulains laiks, kas saglabājas arī vasarā, bet ir iespējamas spēcīgas lietusgāzes. Rudens iestājas septembrī, līdz ar pirmajām salnām, kad gaisa temperatūra ir 10 - 13 °C. Rudenī bieži vien ir mākoņains laiks, ilgstošs, smidzinošs lietus, migla. Ziema sākas pakāpeniski. Decembrī dažviet līst, vairākkārt uzsnieg un nokūst sniegs. Pastāvīgs sals valsts austrumu daļā iestājas decembra sākumā, bet rietumu daļā – decembra vidū. Vidējā gaisa temperatūra janvārī -3... -1 C°, jūlijā +16,5 C°. Vidējais gada nokrišņu daudzums 600 – 700 mm ar maksimumu rudens – ziemas sezonā. Sniega veidā izkrīt tikai 15% no gada nokrišņu daudzuma veidojot pārsvarā nenoturīgu sniega segu. |
| 2.1.4.2. Grunts un gruntsūdens apstākļi, fizioģeogrāfiskais raksturojums | Ventspils novada teritorija atrodas Rietumlatvijas piejūras zemienē. Ventspils rajonam ir visgarākā robeža ar Baltijas jūru — ap 100 km. Jūras robeža ir Jūrkalnes, Užavas, Vārves un Tārgales pagastiem, kā arī Ventspils pilsētai. Novads sastāv no 11 pagastiem — Ances, Jūrkalnes, Popes, Puzes, Tārgales, Ugāles, Usmas, Užavas, Vārves, Ziru un Zlēku pagasti un viena pilsēta ar lauku teritoriju - Piltene. Zlēku pagasts atrodas Latvijas Kurzemes pussalas Rietumu daļā, Kursas zemienes līdzenumā pie pārejas Piejūras zemienē, Ventspils rajona administratīvajā teritorijā. Tas robežojas ar Ventspils rajona Ugāles un Ziru pagastiem, Piltenes pilsētas lauku teritoriju, Kuldīgas rajona Padures, Ēdoles un Rumbas pagastiem. Zlēkas atrodas 39 km no Ventspils. Zlēku pagasta teritorijas plātība ir 10 715,5 ha. Gandrīz 65% (6890,5 ha) no pagasta teritorijas ir klāta ar mežiem. Zlēku pagasts atrodas Ventspils rajonā, 36 km attālumā no Ventspils pilsētas, 20 km no Kuldīgas. Pagasta teritoriju šķērso valsts 1.šķiras autoceļi Ventspils- Kuldīga- Saldus un Zlēkas-Ugāle un valsts 2. šķiras autoceļi Piltene- Zlēkas un Ugāle- Cirkale- Zlēkas. Pašvaldības ceļu kopgarums pagastā ir 32,39 km. Augsnes pagasta teritorijā veidojušās uz smilts, mālsmilts cilmieža. Gruntsūdeņu līmenis ap 1-2 m. Zlēku pagasta teritorijā dominē skābās velēnu podzolētās augsnes, bet reljefa pacēlumos tipiskais podzols. Izņemot reljefa pazeminājumus un depresijas, augsnes kārtas biezums ir neliels un to dominējošais smilšainais un putekļu pārsvars. Pazemes ūdeņi pagasta teritorijā ir visai plaši pieejami. Decentralizētai ūdensapgādei ir pieejami kvartārsegas ūdeņi, kas šeit ieguļ vidēji 1,5-2,8m dziļumā no zemes virsas, arī dziļāk, līdz pat 20-30m dziļumam ir sastopami vairāki augstas kvalitātes dzeramā ūdens slāņi nelielam vietējam patēriņam. Centralizētai ūdensapgādei pieejami dziļāk iegulošie devona arukilas ūdenslāņi. Tomēr tie ir dzelzi bagāti saturoši ūdeņi, nereti ar smalkas smilts piejaukumu. |
| 2.1.5. Kultūrvēsturiskie pieminekļi un citi būvniecību ierobežojošie apstākļi konkrētajā teritorijā | Pagastā ir vairāki Valsts un vietējas nozīmes kultūras pieminekļi: Zlēku luterāņu baznīca Dzikļu senkapi Ēčkalna senkapi Abavmuižas kulta akmens Gaisiņu senkapi Jāņkalna viduslaiku kapsēta Jaunbērzu apmetne Lāmu pilskalns Pabērzkalna senkapi Pabērzkalns - pilskalns ar apmetni Pasilciema senkapi Paventu pilskalns Valleskalns - pilskalns Zlēkas Karātavu kalns - pilskalns Zlēku pilskalns - kulta vieta Zlēku luterāņu baznīcas kultūrvēsturiskā aizsargzonā atrodas Zlēku ciema artēziskais urbums, ūdens sagatavošanas stacija, ūdenstornis un notekūdeņu attīrīšanas iekārtas. Projekta teritorijā atrodas sekojošas aizsargjoslas: sakaru līniju, elektroapgādes līniju aizsargjoslas, esošo ūdensvadu un kanalizācijas cauruļvadu aizsargjoslas, esošo ūdens ņemšanas vietu aizsargjoslas un notekūdeņu attīrīšanas ietaišu aizsargjoslas, ūdenstilpņu aizsargjoslas, autoceļu aizsargjoslas. Projektā iekļautās darbības atbilst teritorijas plānojumā atļautajam zemes izmantošanas veidam un nepārkāpj noteiktos ierobežojumus. |
| 2.1.6. Rūpnieciskā ražošana projekta teritorijā | Uzņēmumu, kas rada rūpnieciskās ražošanas notekūdeņus ciema teritorijā nav. Zlēku ciemā atrodas Zlēku pamatskola, pagasta pārvalde, bibliotēka, kultūras nams, feldšeru punkts, aptieka, divi veikali, pasts un divi kokapstrādes uzņēmumi. |
| 2.1.7. Principa „piesārņotājs maksā” ievērošana esošajā situācijā | Princips “piesārņotājs maksā" - notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas izmaksas ir jāsedz piesārņojuma radītājiem, nevis dzeramā ūdens patērētājiem. Šobrīd Zlēku ciemā princips piesārņotājs maksā netiek ievērots, jo nav precīzas dzeramā ūdens un notekūdeņu uzskaites, un patērētāji par ūdenssaimniecības pakalpojumiem norēķinās pēc fiksētas maksas mēnesī no cilvēka, neatkarīgi no patērētā dzeramā ūdens un novadītā notekūdeņu apjoma. |
| 2.2. Iedzīvotāju skaits projekta teritorijā (jānorāda visi iedzīvotāji, kas ir deklarēti 2.1.p.definētajā konkrētajā apdzīvotajā vietā) | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2015 |
|  | 315 | 315 | 310 | 310 | 310 |
|  | Informācijas avoti: Pagasta pārvalde Zlēku pagasts ir viens no mazāk apdzīvotiem Ventspils rajonā. Vidējais iedzīvotāju blīvums ir 5,3 iedzīvotāji uz 1km2. No pagasta iedzīvotāju kopskaita lielākā daļa dzīvo pagasta centrā –Zlēku ciemā, vai centra tuvumā. Salīdzinoši vairāk saimniecību vēl ir tikai tādos pagasta ciemos kā Laidzes ciemā un Dzīkļos. Pēdējos gados iedzīvotāju skaits pagastā kopumā nav būtiski mainījies. 2010. gadā Zlēku ciemā ir deklarējušies 310 iedzīvotāji. Ņemot vērā pēdējo trīs gadu tendences un pamatojoties uz pašreizējo sociāli ekonomisko aktivitāšu līmeni un ierasto dzīves veidu, tiek prognozēts, ka iedzīvotāju skaits Zlēku ciemā pēc investīciju programmas īstenošanas nemainīsies. Sakārtojot ūdenssaimniecību, ciemā tiks uzlaboti sadzīves apstākļi, kas savukārt mudinās iedzīvotājus dzīvot un strādāt pagastā. |
| 2.2.1. Iedzīvotāju nodarbinātība | Faktiskie dati Prognoze Gads 2009 2010 2013 2015 Iedzīvotāju skaits Zlēku pagastā (kopā) 570 570 570 570 Iedzīvotāju skaits projekta teritorijā 310 310 310 310 Nodarbinātie (darbspējīgā vecumā) 165 162 166 171 Strādājošā vecumā: bezdarbnieki 35 38 35 30 Jaunāki par strādājošo vecumu 50 48 46 44 Pensionāri 60 62 63 65 Mājsaimniecību skaits kopā 124 124 124 124 Vidējais cilvēku skaits 1 mājsaimniecībā 2,5 2,5 2,5 2,5 Informācijas avoti: Pagasta pārvalde Ventspils novadā kopumā, kā arī Zlēku pagastā iedzīvotāju vecuma struktūra atšķiras no valstī vidējās un arī no citu Kurzemes reģionā ietilpstošo rajonu vidējās, ar augstāku pirms darbspējas vecuma iedzīvotāju īpatsvaru: līdz darbaspējas vecumam – 16% darbaspējas vecumā – 65% virs darba spējas vecuma – 19% Dzimstība pēdējo trīs gadu laikā svārstās starp 3 un 8 bērniem gadā, mirušo skaits pēdējos trīs gados ir no 2 līdz 7 cilvēkiem. Iedzīvotāju dabiskais pieaugums Ventspils novadā pēdējos 10 gados ir negatīvs – mirstība pārsniedz dzimstību. Tomēr situācija Ventspils novadā ir labvēlīgāka nekā daudzos citos Latvijas apvidos. Deklarēto iedzīvotāju skaits Zlēku pagastā pēdējos gados ir nemainīgs – 570 iedzīvotāji. Pagastā profilējošās tautsaimniecības nozares: Piena lopkopība Graudkopība Mežkopība, Kokapstrāde, Lielākais darba vietu nodrošinājums ir publiskajā sektorā – pagasta pārvalde un tai pakļautās iestādes – Zlēku pamatskola, kultūras nams un bibliotēka. Privātajā sektorā darba vietas nodrošina divi veikali un divi kokapstrādes uzņēmumi, kā arī feldšeru punkts un pasts. Daļa no iedzīvotājiem brauc strādāt uz Vārvi un Ventspili. Būtiska ekonomisko aktivitāšu samazināšanās 2008. gada beigās un 2009. gada sākumā izraisīja nodarbinātības līmeņa samazināšanos. Pašlaik, salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem, ir pieaudzis bezdarbnieku skaits, kā rezultātā bez darba palikušie iedzīvotāji vairāk pievēršas savu saimniecību sakopšanai un apstrādāšanai. Tiek prognozēts, ka laika posmā līdz 2015. gadam, uzlabojoties ekonomiskais situācijai valstī, bezdarbnieku skaits atkal samazināsies, sasniedzot iepriekšējo gadu līmeni. Vidējie mājsaimniecību ienākumi 2009. gadā, pēc pašvaldības sniegtās informācijas, bija 120 LVL uz vienu iedzīvotāju, kas ir mazāks nekā valstī noteiktais iztikas minimums – 164 LVL. Pamatojoties uz makroekonomiskajām prognozēm, mājsaimniecību vidējie mēneša ienākumi pēc projekta realizācijas, t.i., pēc 2013. gada pieaugs. |
| Vides situācija un veselības aizsardzības problēmas projekta teritorijā. 2.3.1. Ūdensapgāde | Ūdensapgāde Zlēku ciemā ir divas ūdensapgādes sistēmas – Zlēku ciems un Zlēku skola. Viena sistēma no otras atrodas aptuveni 1 km attālumā. Katrā sistēmā ūdens tiek piegādāts no sava urbuma. Sistēma Zlēku skola nodrošina dzeramo ūdeni Zlēku pamatskolai, bet sistēma Zlēku ciems – 233 patērētājiem (75% no ciema iedzīvotājiem), kā arī visām pārējām ciemā esošajām iestādēm (4 juridiskās personas) un 57% uzņēmumu (4 juridiskās personas). Urbumu Zlēku ciems un Zlēku skola tehniskais stāvoklis ir neapmierinošs – tie ir novecojuši un smilšo. Abās sistēmās ir nepieciešama jaunu urbumu izbūve un veco tamponēšana. Abās sistēmās 2008. gadā ir uzstādītas dzeramā ūdens sagatavošanas iekārtas. Pamatojoties uz pagasta pārvaldes sniegto informāciju un testēšanas pārskatiem, ūdens sagatavošanas iekārtas ne vienmēr nodrošina dzeramā ūdens attīrīšanu atbilstoši noteiktajiem normatīviem. Pēc uzstādītājfirmas veiktās iekārtu pieregulēšanas sistēmā Zlēku skola, pamatojoties uz vietas veiktajām ekspresanalīzēm, iekārtas pašlaik darbojas labi. Bet sistēmā Zlēku ciems sakarā ar to, ka urbumā ir lielāks dzelzs (2.40 mg/l) saturs nekā sākotnēji iekārtu uzstādīšanas laikā norādīts (1.47 mg/l), lai nodrošinātu kvalitatīvu dzeramā ūdens attīrīšanu ir nepieciešams uzstādīt papildus filtrējošo kolonnu. Sistēmā Zlēku ciems ūdens spiediens tiek nodrošināts ar ūdenstorni, kas atrodas ciemata centrā blakus urbumam. Ūdenstornis veic savas funkcijas labi, tomēr, lai nodrošinātu tā turpmāku un ilgstošu darbību, ir nepieciešama tā rekonstrukcija – jāveic esošās tvertnes rekonstrukcija un ūdenstorņa krāsošana. Sistēmā Zlēku skola ūdens spiediens tiek nodrošināts ar hidroforu. Hidrofors darbojas labi un tā darbībā problēmu nav. Ūdensapgādes tīkli abās sistēmās vairāk kā 30 gadu ekspluatācijas laikā ir nolietojušies – tiem ir izveidojies cauruļvadu šķērsgriezuma samazinājums, kas ietekmē ūdens plūsmu, kā arī tie ir regulāru avāriju iemesls - avārijas, kas radītu ūdens zudumus notiek aptuveni 2-3 reizes gadā. Zudumu apjoms vidēji sastāda - 15-20% gadā, no tiem ~6% skalojamie ūdeņi. Ir nepieciešams veikt tīklu rekonstrukciju. Centralizētai ūdensapgādei nepieslēgtie iedzīvotāji dzeramā ūdens iegūšanai izmanto grodu akas un spices. Grodu akas un spices apsaimnieko un uztur kārtībā paši iedzīvotāji. Grodu aku un spiču stāvoklis, pēc pagasta pārvaldes sniegtās informācijas, ir apmierinošs. |
| 2.3.2. Kanalizācija | Kanalizācija Zlēku ciemā ir divas kanalizācijas sistēmas – Zlēku ciems un Zlēku skola. Kopumā centralizētās kanalizācijas sistēmas pakalpojumi tiek nodrošināti 54% jeb 167 iedzīvotājiem, kā arī 100% iestāžu un 57% uzņēmumu. Kanalizācijas sistēmas ir izbūvētas vairāk kā 30 gadus atpakaļ: sistēma Zlēku ciems - laika posmā no 1971.-1981. gadam, bet sistēma Zlēku skola - 1961. gadā. Kanalizācijas tīklu tehniskais stāvoklis, ņemot vērā izbūves gadu un materiālu, ir neapmierinošs, avārijas tīklos notiek 5-6 reizes gadā, par notekūdeņu noplūdēm precīzu datu nav. Infiltrācija aptuveni sastāda 25-30%. Ir nepieciešama kanalizācijas tīklu rekonstrukcija abās sistēmās. Zlēku ciemā ir divas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas: Zlēku skolas sistēmā - mehāniskā attīrīšanas iekārta (15 m3/dnn), bet Zlēku ciema sistēmā - bioloģiskā attīrīšanas iekārta (50 m3/dnn). Zlēku pamatskolas NAI (mehāniskā attīrīšanas iekārta) sastāv no seškameru skeptiķa. Notekūdeņi pēc septiķa nonāk un infiltrējas purvainā vietā. Notekūdeņi pēc Zlēku ciema NAI biodīķiem ieplūst meliorācijas grāvī un tad pēc 1,2 km Dzirnavupītē (karpveidīgo zivju ūdeņi). NAI abās sistēmās ir sliktā tehniskā stāvoklī, tās ir novecojušas – Zlēku ciema NAI patērē ļoti daudz elektroenerģijas, bet Zlēku skolas NAI nenodrošina notekūdeņu attrīšanu atbilstoši noteiktajām normām. Ir nepieciešams veikt Zlēku ciema NAI rekonstrukciju, bet Zlēku skolas mehāniskās attrīšanas iekārtas vietā izbūvēt bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas. Arī esošās kanalizācijas sūkņu stacijas, tehniskais stāvoklis ir neapmierinošs. Tās dzelzsbetona grodi ir sadrupuši un sūkņi kuru katru brīdi var iziet no ierindas. Ir nepieciešams veikt KSS rekonstrukciju. Pie centralizētās kanalizācijas sistēmas nepieslēgtie iedzīvotāji notekūdeņus novada izvedamajās bedrēs. Sadzīves notekūdeņus, kas tiek uzkrāti privātmāju izvedamajās bedrēs, apsaimnieko paši iedzīvotāji, slēdzot līgumus ar apsaimniekošanas firmām. Pēc pagasta pārvaldes darbinieku sniegtās informācijas izvedamo bedru stāvoklis ir apmierinošs. Esošais stāvoklis Zlēku ciematā nevar nodrošināt, ka apkārtējā vide pilnībā tiek pasargāta no piesārņošanas, jo Zlēku skolas NAI notekūdeņus neattīra atbilstoši normatīviem, kā arī pastāv risks, ka no neapmierinošā stāvoklī esošajiem kanalizācijas tīklu posmiem, kā arī no pie kanalizācijas sistēmas nepieslēgto iedzīvotāju izvedamajām krājtvertnēm, neattīrīti notekūdeņi nonāk apkārtējā vidē. |
| 2.4. Projekta teritorijas attīstības plāni | Teritorijas plānojuma statuss Ventspils rajona teritorijas plānojums 2007. - 2019.gadam apstiprināts 13.11.2007. Ventspils rajona padomes sēdē (protokols Nr.32, 2&) un izdoti saistošie noteikumi Nr.5 "Ventspils rajona teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas noteikumi". Dokumentā tiek paredzēta ūdenssaimniecības darbības nodrošināšana atbilstoši normatīvu prasībām. Ventspils rajona attīstības programma 2009.-2015. gadam. Dokumentā tiek paredzēta ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas renovācija Zlēku ciemā. Zlēku pagasta teritorijas plānojums 2007. – 2019. gadam, apstiprināts 30.05.2007. Zlēku pagasta padomes sēdē (lēmums nr.3). Dokumentā tiek paredzēta ūdenssaimniecības infrastruktūras sakārtošana. Ventspils novada saistošie noteikumi, apstiprināti 24.09.2009. (protokols nr. 8;/5) Realizācija esošie un plānotie attīstības projekti ūdenssaimniecības nozarē un citās jomās projekta teritorijā Zlēku ciemā 2008. gadā realizēti LVAF projekti „Ūdens atdzelžošanas iekārtu uzstādīšana Zlēku ciemā” un „Ūdens atdzelžošanas iekārtu uzstādīšana Zlēku pagasta Zlēku pamatskolā” Specifiskie nosacījumi kvalitatīvo prasību izpildei Saskaņā ar 2002. gada MK noteikumiem Nr. 34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī”, patērētājiem, kuriem ir centralizēta ūdensapgāde ir jānodrošina arī centralizētas kanalizācijas pakalpojumi |
| Pieejamās tehniskās informācijas uzskaitījums. Dokumentācija, rasējumi, pases, kartes, shēmas, atļaujas, pašvaldības attīstības plāns | Atļauja B kategorijas piesārņojošai darbībai Nr. 9894-06-23, izsniegta 2006. gada 22. decembrī, derīga līdz 2011. gada 21. decembrim, raksturo notekūdeņu novadīšanas, nosaka notekūdeņu daudzumu, pieļaujamās koncentrācijas, analīžu veikšanas biežumu, kā arī ūdens ieguves avotus, norāda iegūstamā ūdens daudzumu un monitoringa biežumu. Urbuma pases, sniedz informāciju par urbumu tehniskajiem rādītājiem un urbuma ūdens kvalitāti. Zlēku pagasta teritorijas plānojums 2007. – 2019. gadam, apstiprināts 30.05.2007. Zlēku pagasta padomes sēdē (lēmums nr.3). Dokumentā tiek paredzēta ūdenssaimniecības infrastruktūras sakārtošana. Tehniskās pases ūdens sagatavošanas iekārtām Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu shēmas |

Informācijas avoti: Pagasta pārvalde

| 3. Ūdensapgādes sistēmas raksturojums |
| --- |
| Šajā sadaļā ir analizēts esošās ūdensapgādes sistēmas atbilstība ES direktīvām un Latvijas likumdošanas prasībām, apskatot: būtiskākās ES direktīvas: Padomes Direktīva 98/83/EK (1998. gada 3. novembris) par dzeramā ūdens kvalitāti Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2000/60/EK (2000. gada 23. oktobris), ar ko izveido sistēmu Kopienas rīcībai ūdens resursu politikas jomā (Ūdens struktūrdirektīva) Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2006/118/EK (2006. gada 12. decembris) par gruntsūdeņu aizsardzību pret piesārņojumu un pasliktināšanos būtiskākos LR normatīvos aktus: MK 2003. gada 29. aprīļa noteikumi Nr.235 “Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība” |
| 3.1. Pakalpojumu pieejamība un izplatība | Zlēku ciemā ir divas ūdensapgādes sistēmas – Zlēku ciems un Zlēku skola. Viena sistēma no otras atrodas aptuveni 1 km attālumā. Katrā sistēmā ūdens tiek piegādāts no sava urbuma. Sistēma Zlēku skola nodrošina dzeramo ūdeni Zlēku pamatskolai, bet sistēma Zlēku ciems – 233 patērētājiem (75% no ciema iedzīvotājiem), kā arī visām pārējām ciemā esošajām iestādēm (4 juridiskās personas) un 57% uzņēmumu (4 juridiskās personas). Urbumu Zlēku ciems un Zlēku skola tehniskais stāvoklis ir neapmierinošs – tie ir novecojuši un smilšo. Abās sistēmās ir nepieciešama jaunu urbumu izbūve un veco tamponēšana. Abās sistēmās 2008. gadā ir uzstādītas dzeramā ūdens sagatavošanas iekārtas. Pamatojoties uz pagasta pārvaldes sniegto informāciju un testēšanas pārskatiem, ūdens sagatavošanas iekārtas ne vienmēr nodrošina dzeramā ūdens attīrīšanu atbilstoši noteiktajiem normatīviem. Pēc uzstādītājfirmas veiktās iekārtu pieregulēšanas sistēmā Zlēku skola, pamatojoties uz vietas veiktajām ekspresanalīzēm, iekārtas pašlaik darbojas labi. Bet sistēmā Zlēku ciems sakarā ar to, ka urbumā ir lielāks dzelzs (2.40 mg/l) saturs nekā sākotnēji iekārtu uzstādīšanas laikā norādīts (1.47 mg/l), lai nodrošinātu kvalitatīvu dzeramā ūdens attīrīšanu ir nepieciešams uzstādīt papildus filtrējošo kolonnu. Sistēmā Zlēku ciems ūdens spiediens tiek nodrošināts ar ūdenstorni, kas atrodas ciemata centrā blakus urbumam. Ūdenstornis veic savas funkcijas labi, tomēr, lai nodrošinātu tā turpmāku un ilgstošu darbību, ir nepieciešama tā rekonstrukcija – jāveic esošās tvertnes rekonstrukcija un ūdenstorņa krāsošana. Sistēmā Zlēku skola ūdens spiediens tiek nodrošināts ar hidroforu. Hidrofors darbojas labi un tā darbībā problēmu nav. Ūdensapgādes tīkli abās sistēmās vairāk kā 30 gadu ekspluatācijas laikā ir nolietojušies – tiem ir izveidojies cauruļvadu šķērsgriezuma samazinājums, kas ietekmē ūdens plūsmu, kā arī tie ir regulāru avāriju iemesls - avārijas, kas radītu ūdens zudumus notiek aptuveni 2-3 reizes gadā. Zudumu apjoms vidēji sastāda - 15-20% gadā, no tiem ~6% skalojamie ūdeņi. Ir nepieciešams veikt tīklu rekonstrukciju. Centralizētai ūdensapgādei nepieslēgtie iedzīvotāji dzeramā ūdens iegūšanai izmanto grodu akas un spices. Grodu akas un spices apsaimnieko un uztur kārtībā paši iedzīvotāji. Grodu aku un spiču stāvoklis, pēc pagasta pārvaldes sniegtās informācijas, ir apmierinošs. |
| 3.2. Ūdens ņemšanas avoti | Akas Nr./ atrašanās vieta (adrese) Izbūves gads Akas dziļums (m) Atļautais ūdens ieguves daudzums Iegūtais ūdens daudzums (m3/gadā) Maksimālais pieļaujamais debits (l/s) Funkcionālā nozīme (darba aka, rezerves aka) Informācija par ūdens plūsmas mērītāju un aizsargjoslu Zlēku ciems Nr.P300289 1980 120 28 105 m3/gadā 77 m3/dnn 13 000 5,0 darba aka ir ūdens plūsmas mērītājs, tiek ievērotas nepieciešamās stingrā režīma un ķīmiskās aizsargjoslas Zlēku skola Nr.P300290 1961 63,5 3 285 m3/gadā 9 m3/dnn 967 5,0 darba aka ir ūdens plūsmas mērītājs, tiek ievērotas nepieciešamās stingrā režīma un ķīmiskās aizsargjoslas Informācijas avoti: Pagasta pārvalde, urbumu pases Zlēku ciemā ūdeni iegūst no 2 ūdensapgādes urbumiem, kuri piegādā ūdeni katrs savā sistēmā: ūdensapgādes urbuma „Zlēku ciems” (LVĢMA datu bāzes identifikācijas Nr.P300289) ierīkots 1980. gadā, urbuma dziļums – 120 m, ūdens ieguves horizonts – Arikulas - Burtnieku, debits – 5,0 l/s. Ūdens uzskaite tiek veikta ar verificētu ūdens skaitītāju. ūdensapgādes urbuma „Zlēku skola” (LVĢMA datu bāzes identifikācijas Nr.P300290) ierīkots 1961. gadā, urbuma dziļums 63,50 m, ūdens ieguves horizonts - Gaujas, debits –5,0 l/s. Ūdens uzskaite tiek veikta ar verificētu ūdens skaitītāju. Pamatojoties uz aku raksturojumu tehniskajās pasēs, kā arī vizuālo apsekojumu, akas ir nolietojušās apmērām par 70% aka Zlēku ciems un 85% aka Zlēku skola. Aku caurules ir korodējušas, pie tam, pēc pagasta pārvaldes darbinieku sniegtās informācijas, abas akas smilšo, tādējādi būtiski ietekmējot dzeramā ūdens kvalitāti un iekārtu darbību. Nav veikti nekādi speciāli pētījumi par šo aku stāvokli, tomēr pieredze ar līdzīga vecuma akām Latvijā liecina, ka to atjaunošana uzlabo stāvokli tikai uz neilgu laiku. Tāpēc abās sistēmās ir ieteicama jaunu aku urbšana un veco aku tamponēšana. Ūdens lietošanas atļauja – Nr. 9894-06-23, izsniegta 2006. gada 22. decembrī, derīga līdz 2011. gada 21. decembrim Institucionālā atbildība par pazemes ūdeņu avotu kontroli: Ūdensapgādes urbumam Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs ir veicis stingrā režīma, bakterioloģiskās un ķīmiskās aizsargjoslas aprēķinu atbilstoši MK 20.01.2004. noteikumu Nr. 43 “Aizsargjoslu ap ūdens ņemšanas vietām noteikšanas metodika” prasībām. Ūdensapgādes urbuma aizsargjoslas teritorija ierobežotas ar aizslēdzamu drāšu pinuma žogu un pagasta pārvaldes saimnieciskais vadītājs veic uzraudzību un kontrolē, lai žogs un vārti būtu aizslēgti un nepiederošas personas nevarētu iekļūt aizsargzonā. Abos urbumos no urbuma iegūtais ūdens daudzums tiek noteikts ar verificētu aukstā ūdens skaitītāju MINOL M-VR-K. Iegūtā pazemes ūdens uzskaites dati tiek fiksēti instrumentālās uzskaites žurnālā reizi mēnesī saskaņā ar 23.12.2003. MK noteikumiem Nr. 736 “Noteikumi par ūdens resursu lietošanas atļauju”. Pagasta pārvaldes saimnieciskais vadītājs ar parakstu apliecina ieraksta pareizību un atbilstību mēraparātu rādījumiem. |
| 3.3. Pieslēgumu skaits un galvenie patērētāji | 2009. gada dati | Pieslēgumu skaits | Pieslēgumu īpatsvars (%) | Patērētie apjomi | Kopā, m3/dnn |
|  | Zlēku ciems - Iedzīvotāji | 233 | 75% | 120 l/c/d (uz 1 iedzīvotāju) 27,96 m3/dnn (kopā) | Zlēku ciems – 28,36 Zlēku skola – 2,6 Kopā – 30,96 |
|  | Zlēku ciems - Institūcijas | 4 | 100 % | 0,2 m3/dnn |  |
|  | Zlēku ciems - Uzņēmumi | 4 | 57% | 0.2 m3/dnn |  |
|  | Zlēku skola | 1 | 100% | 2,6 m3/dnn |  |
|  | Informācijas avoti: Pagasta pārvalde |  |
|  | Ar centralizētiem ūdens apgādes pakalpojumiem tiek nodrošināti daudzdzīvokļu māju un privātmāju iedzīvotāji. Iedzīvotāji ūdeni izmanto saimnieciskajām vajadzībām, kā arī piemājas dārzu un zālāju laistīšanai. Institucionālie patērētāji: Pie centralizētās ūdensapgādes ir pieslēgtas visas ciemā esošās institūcijas: Sistēma Zlēku ciems – pagasta pārvalde, bibliotēka, kultūras nams Sistēma Zlēku skola – Zlēku pamatskola (72 skolēni un 26 darbinieki) Ražošanas uzņēmumu patērētāji: Zlēku ciemā nav ražošanas uzņēmumi. Pie centralizētās ūdensapgādes ir pieslēgti divi veikali, feldšeru punkts un aptieka. Nav pieslēgtas divas kokzāģētavas un pasts. Dzeramā ūdens patēriņa uzskaites mērītājs ir uzstādīts tikai pie artēziskajiem urbumiem (pie patērētājiem ūdens plūsmas mērītāju nav, norēķināšanās par ūdensapgādes pakalpojumiem praktiski notiek pēc noteikta maksājuma mēnesī uz 1 cilvēku), kā rezultātā sistēmā Zlēku ciems nav precīzas dzeramā ūdens patēriņa uzskaites pa patērētāju grupām. Zlēku skolas sistēmā vienīgais patērētājs ir Zlēku pamatskola, tāpēc no urbuma paceltais ūdens daudzums atbilst Zlēku pamatskolas patēriņam. Zlēku ciema sistēmai aprēķinos pieņemtais ūdens patēriņš: pamatojoties uz to, ka patērētājiem nav skaitītāju, aprēķinos tiek pieņemts, ka vidējais ūdens patēriņš uz vienu iedzīvotāju pašlaik ir 120 l/cilv/dnn. iestādēs vidējais patēriņš ir 50 l/inst/dnn, uzņēmumos vidējais patēriņš ir 50 l/uzņ/dnn. Avārijas trasēs notiek aptuveni 2-3 reizes gadā. Pagasta pārvaldē precīzas uzskaites par zudumiem nav, bet vidēji tie varētu būt: sistēmā Zlēku ciems – 20%, no tiem 14% avāriju rezultātā un 6% skalojamie ūdeņi, sistēmā Zlēku skola – 15%, no tiem 9% avāriju rezultātā un 6% skalojamie ūdeņi. Centralizētai ūdensapgādei nepieslēgtie iedzīvotāji dzeramā ūdens iegūšanai izmanto grodu akas un spices. Grodu akas un spices apsaimnieko un uztur kārtībā paši iedzīvotāji. Grodu aku un spiču stāvoklis, pēc pagasta pārvaldes sniegtās informācijas, ir apmierinošs. |
| 3.4.Ūdens kvalitāte | Analīzes vieta un datums Analīzes vieta un datums Dzelzs, mg/l Ūdens duļķainība Ūdens cietība, mmol/l Oksidējamība, mg/l O2 Mangāna joni, mg/l Amonija joni, mg/l Nitrāti, mg/l Sulfāti, mg/l Koliformās baktērijas skaits), E coli (skaits) Zlēku ciems - No urbuma 16.01.2008 1,47 - - - - - - - - - 11.11.2009 2,83 - - - - - - - - - 02.09.2010 2,40 8,65 mg/l 9,99 3,70 <0,01 0,106 0,065 39 - - Zlēku skola – No urbuma 16.01.2008 5,53 - - - - - - - - - 02.09.2010 5,05 14,55 mg/l 9,62 4,31 <0,01 0,116 0,093 26 - - Zlēku ciems - Pēc ŪAS - - - - - - - - - - - Zlēku skola – Pēc ŪAS - - - - - - - - - - - Zlēku ciems - Pie patērētāja 04.06.2010 - 2,08 mg/l - - - 0,029 - - 0/100 ml 0/100 ml 03.06.2009 2,63 1,44 mg/l - - - 0,097 - - 0/100 ml 0/100 ml Zlēku skola – Pie patērētāja 04.06.2010 - 2,68 mg/l - - - 0,037 - - 0/100 ml 0/100 ml 03.06.2009 3,37 1,71 mg/l - - - 0,129 - - 0/100 ml 0/100 ml Maksimāli pieļaujamā norma 0,2 3 NTU (1,74 mg/l) PP* 8 mg/l O2 0,05 0,5 50 mg/l 250 mg/l 0/100 ml 0/100 ml Informācijas avoti: Testēšanas pārskati |
|  | *PP- pieņemama patērētājiem un bez būtiskām izmaiņām Vienu reizi gadā tiek veikta dzeramā ūdens ķīmiskā un mikrobioloģiskā testēšana saskaņā ar kārtējo monitoringa programmu „Dzeramā ūdens kārtējā monitoringa programma”. Programma ir saskaņota Veselības inspekcijas Kurzemes reģionālajā filiālē. Par analīžu veikšanu ir atbildīgs pagasta pārvaldes saimnieciskais vadītājs. Pēc pagasta pārvaldes sniegtās informācijas, kā arī pamatojoties uz veiktajiem testēšanas pārskatiem, 2008. gadā uzstādīto abu ūdens sagatavošanas iekārtu darbība pirmā gada laikā bija apmierinoša, bet turpmākajā laikā attīrītā dzeramā ūdens kvalitāte ir mainīga un veiktie testēšanas pārskati liecina, ka dzeramā ūdens kvalitāte pie patērētāja vairs neatbilst noteiktajiem normatīviem. Pagasta pārvalde vairākas reizes ir sazinājusies ar uzstādītājfirmu par iekārtu darbības kvalitāti. Zlēku skola: No urbuma paceltajā ūdenī tiek pārsniegti rādītāji dzelzs – 5,05-5,53 mg/l un duļķainība – 8,65 mg/l (~14,9 NTU). Patērētājam piegādātā ūdens kvalitāte Zlēku skolā ir neatbilstoša pēc rādītājiem dzelzs – 3,37 mg/l un duļķainība – 2,68 mg/l (~4,6 NTU). Tā kā Skolas sistēmā tīklu garums ir neliels, tad veiktās analīzes pie patērētāja liecina, ka dzeramais ūdens pēc ūdens sagatavošanas iekārtām netiek attīrīts pietiekošā kvalitātē. Uzstādītājfirmas veiktās darbības - uzstādītājfirma 2010.gada septembrī ir veikusi iekārtu pārregulēšanu un skalošanu, pēc kuras, veicot ekspresanalīzes uz vietas, dzeramā ūdens kvalitāte ir atbilstoša normatīviem. Ekspresanalīzes papīra formā nav iespējams pievienot, jo tās uzstādītājfirma veic izmantojot CHECKIT®Comparator testa iekārtas, kurās tiek izmantotas speciālās tabletes, nosakot ķīmiskā elementa koncentrāciju ūdenī pēc ūdens un tabletes notikušās reakcijas krāsas. Jaunas dzeramā ūdens analīzes pagasta pārvalde finansiālo resursu trūkuma dēļ nav veikusi. Zlēku ciems: Uzstādītājfirmas sniegtie skaidrojumi par iekārtu neatbilstošo darbību - sistēmā Ciems esošās dzeramā ūdens sagatavošanas iekārtas tika uzstādītas pamatojoties uz 16.01.2008. veiktajām analīzēm no urbuma, kurās norādītais dzelzs saturs dzeramajā ūdenī ir 1,47 mg/l. Konstatējot, ka iekārtas nenodrošina atbilstošu dzeramā ūdens attīrīšanu, tika veiktas atkārtotas analīzes no urbuma (11.11.2009. - 2,83 mg/l). Veiktās analīzes parāda, ka patlaban dzelzs saturs dzeramajā ūdenī sastāda 2,40 mg/l, kas pārsniedz iekārtu uzstādīšanas mirklī noradīto dzelzs satura līmeni gandrīz par 40%. Pēc uzstādītājfirmas sniegtās informācijas, pastāvīgi izmantojot ūdens sagatavošanas iekārtu režīmā, kur dzelzs koncentrācija dzeramajā ūdenī ir lielāka nekā plānots, pakāpeniski tiek piesārņota filtrējošā noslodze un zaudēta tās oksidējošā katalītiskā spēja, kas izraisa filtru atteici, kā tas ir noticis arī Zlēku ciema atdzelžošanas stacijā. Minētās problēmas risināšanai ir nepieciešams uzstādīt vēl vienu filtrējošo kolonnu, kas dos iespēju palielināt aprīkojuma ražīgumu un iestatīt ievērojami saudzīgāku darba režīmu, kā arī veikt filtrējoša materiāla nomaiņu jau esošajās kolonnās. Aktuālu analīžu rezultātu pēc ūdens sagatavošanas iekārtām pagasta pārvaldei nav pieejami, tomēr ņemot vērā, ka pie patērētāja dzelzs un duļķainības saturs būtiski pārsniedz noteiktās normas, var secināt, ka dzeramā ūdens sagatavošanas iekārtas nenodrošina atbilstošu dzeramā ūdens attīrīšanu (kā papildus pamatojumu tam, ka iekārtas nenodrošina dzeramā ūdens attīrīšanu skatīt pielikumā nr. 10 pievienoto uzstādītājfirmas vēstuli pagasta pārvaldei). Patērētājam piegādātā ūdens kvalitāte Zlēku ciemā ir neatbilstoša pēc rādītājiem dzelzs – 2,63 mg/l un duļķainība – 2,08 mg/l (~4,3 NTU), tas, ka dzelzs un duļķainības rādītāji pie patērētāji ir lielāki nekā no urbuma paceltajā ūdneī liecina, ka ūdensapgādes tīklos rodas sekundārais piesārņojums un ir nepieciešama tīklu rekonstrukcija. |
| 3.5. Sistēmas (u) vispārējā tehniskā stāvokļa analīze 3.6. Ūdens bilance 3.7. Esošās situācijas atbilstība ES direktīvu prasībām un LR likumdošanas prasībām | Aka Iegūtais ūdens daudzums (m3/gadā) Sūkņa marka Sūkņa ražība (m3/h) Sūkņa elektromotora jauda (kW) Sūkņa fiziskais nolietojums Agregāta tehniskais stāvoklis Zlēku ciems Nr.P300289 13 000 ECV6-10-10 10 5,5 70% neapmierinošs Zlēku skola Nr.P300290 967 4ECU4/9 4,2 0,75 85% neapmierinošs Ūdens ņemšanas ierīces Informācijas avoti: pagasta pārvalde, iekārtu tehniskās pases Artēziskā aka Zlēku ciems ir izbūvēta 1980. gadā, bet artēziskā aka Zlēku skola – 1961.gadā. Aku kalpošanas laikā, artēzisko aku rekonstrukcija nav veikta. Pamatojoties uz aku raksturojumu tehniskajās pasēs, kā arī vizuālo apsekojumu, akas ir nolietojušās apmērām par 70% aka Zlēku ciems un 85% aka Zlēku skola. Aku caurules ir korodējušas, pie tam, pēc pagasta pārvaldes darbinieku sniegtās informācijas, abas akas smilšo, tādējādi būtiski ietekmējot dzeramā ūdens kvalitāti un iekārtu darbību. Nav veikti nekādi speciāli pētījumi par šo aku stāvokli, tomēr pieredze ar līdzīga vecuma akām Latvijā liecina, ka to atjaunošana uzlabo stāvokli tikai uz neilgu laiku. Tāpēc abās sistēmās ir ieteicama jaunu aku urbšana un veco aku tamponēšana. Ūdens sagatavošanas iekārtas Iekārtas tips un marka Izbūves gads Faktiskā jauda (m3/h) Projektētā jauda (m3/dn) Tehniskais stāvoklis, fiziskais nolietojums (%) Ēkas stāvoklis Zlēku ciems Aqua –Ferrum 21/2 2008 8 m3/h 8 m3/h 10 Apmierinošs Zlēku skola Aqua –Ferrum 16/2 2008 4 m3/h 4 m3/h 10 Apmierinošs Informācijas avoti: Pagasta pārvalde Dzeramā ūdens attīrīšanai sistēmā Zlēku ciems ir uzstādītas aerācijas tipa atdzelžošanas iekārtas, kas sastāv no 2 spiedfiltriem Aqua –Ferrum 21-2. Tā kā Skolas sistēmā dzelzs saturs dzeramajā ūdenī ir salīdzinoši augsts, tad ūdens attīrīšanai ir uzstādīta iekārta, kura veic katalītisko oksidēšanu un filtrāciju spiediena filtros Aqua-Ferrum ar pastāvīgu reģenerāciju. Šīs sistēmas darbības pamatā ir dzelzs oksidēšana, kura notiek filtrējošā materiālā ar speciālu granulu palīdzību, kurai piemīt katalizatora īpašības (ķīmiskās reakcijas oksidēšanas paātrinātājs). Dzelzs (un mazākā pakāpē mangāns) mangāna dioksīda klātbūtnē ātri oksidējas un nosēžas uz filtrējošās vides ārējās virsmas. Tālākajā gaitā lielākā daļa oksidētā dzelzs izskalojas drenāžā pie atgriezeniskās skalošanas. Tādā veidā, granulētā katalizatora slānis ir vienlaicīgi arī filtrējošā vide. Lai uzlabotu oksidēšanās processu, ūdenim pievienot ķīmisko oksidētāju – kālija permanganātu (KMnO4). Kālija permanganāta pielietošana ne tikai aktivizē oksidēšanās reakciju, bet arī kompensē mangāna “izskalošanos” no filtrējošās vides virsmas un reģenerē viņu. Skalojamie ūdeņi abās sistēmās tiek novadīti uz kanalizāciju. Pamatojoties uz pagasta pārvaldes sniegto informāciju un testēšanas pārskatiem, ūdens sagatavošanas iekārtas ne vienmēr nodrošina dzeramā ūdens attīrīšanu atbilstoši noteiktajiem normatīviem (detalizētu ūdens sagatavošanas iekārtu darbības problēmu un to risinājumu aprakstu skatīt zem tabulas 3.4. Dzeramā ūdens kvalitāte). |
|  | Ūdens uzkrāšanas iekārtas Ūdens tilpne Izbūves gads Darba tilpums (m3) Torņa augstums (m) Fiziskais nolietojums (%) Ūdens plūsmas mērītājs Zlēku ciems-Ūdenstornis 1980 Tilpums - 100 Darba tilpums – 80 40 70 Plūsmas mērītājs akā Zlēku skola - hidrofors 2008 0,3 - 10 Plūsmas mērītājs akā Informācijas avoti: Pagasta pārvalde Sistēmā Zlēku ciems ūdens spiediens tiek nodrošināts ar ūdenstorni, kas atrodas ciemata centrā blakus urbumam. Tas ir izbūvēts no ķieģeļu mūra un tērauda rezervuāra 1980. gadā, rezervuāra tilpums 100 m3, bet darba tilpums 80 m3. Torņa fiziskais nolietojums ir 70 %. Pēc pagasta pārvaldes sniegtās informācijas, neskatoties uz lielo nolietojumu, ūdenstornis ir labi saglabājies, tam tiek veikti regulāri apkopes darbi, tā tvertnē bojājumu nav un ūdenstornis veic savas funkcijas labi, tomēr, lai nodrošinātu tā turpmāku un ilgstošu darbību, ir nepieciešama tā rekonstrukcija – jāveic esošās tvertnes rekonstrukcija un ūdenstorņa krāsošana. Veicot ūdenstorņa rekonstrukciju, tā kalpošanas laiks būs vēl vismaz 10 gadus. Tādejādi, ņemot vērā ūdenstorņa tehnisko stāvokli, kā arī faktu, ka ūdenstornis papildus nodrošina gan ugunsdzēsības vajadzības, gan arī dzeramā ūdens rezerves, nav lietderīgi meklēt vai izvēlēties citu spiediena un dzeramā ūdens rezerves nodrošināšanas veidu. Pirms ūdenstorņa rekonstrukcijas ir ieteicams veikt ūdenstorņa būvekspertīzi, lai precizētu nepieciešamos darbus. Sistēmā Zlēku skola ūdens spiediens tiek nodrošināts ar hidroforu 300l, kurš ir uzstādīts 2008. gadā. Hidrofors darbojas labi un tā darbībā problēmu nav. Ūdens rezerves ugunsdzēsības vajadzībām Apbūves objekti (ēku grupas) Dabiskās virszemes ūdens tilpnes Mākslīgās virszemes ūdens tilpnes Ugunsdzēsības hidranti Nosaukums un attālums līdz apbūves objektiem, m Zlēku ciems Dīķis, 200 m Ūdenstornis, 100-150m - Zlēku skola Dīķis, 50-100 m - - Informācijas avoti: Pagasta pārvalde Zlēku ciemā ūdens rezerves ugunsdzēsības vajadzībām tiek nodrošinātas saskaņā ar LBN 222-99 "Ūdensapgādes ārējie tīkli un būves". Ūdens ugunsdzēsības vajadzībām Zlēku ciemā tiek ņemts no ciemā esošā dīķa un ūdenstorņa, bet Zlēku skolai no pie skolas esošā dīķa. Otrā pacēluma sūkņu stacija Ūdens tilpne Sūkņa marka Sūkņa ražība Elektroenerģijas patēriņš (kWh/gadā) Tehn. stāvoklis Fiziskais nolietojums Otrā pacēluma sūkņu stacijas nav Informācijas avoti: Pagasta pārvalde |
|  | Ūdensapgādes tīkli Rādītāji Raksturojums Ūdensapgādes sistēmas izbūve Ūdensapgādes tīkli ir izbūvēti: sistēmā Zlēku ciems laika posmā no 1971.-1981. gadam sistēmā Zlēku skola 1961. gadā. Tīklu kopējais garums Ūdensapgādes tīklu kopgarums ir 2 636 m, no tā sistēmā Zlēku ciems ir 2 559m, sistēmā Zlēku skola – 77m Spiediens sistēmā (atmosfēras) 2.5 Sacilpojuma raksturojums Tīkli sistēmā ir izzaru veida. Sacilpojumu nav. Reģistrēto avāriju skaits gadā Avārijas notiek aptuveni 2-3 reizes gadā, tai skaitā ~1-2 avārijas gadā, kad uz laiku ir nepieciešams pārtraukt ūdens padevi. Hidrantu un aizbīdņu raksturojums tīklos Sistēma Zlēku ciems Zlēku ciemā ir 1 hidrants, kurš nedarbojas. Sistēmā ir 11 skatakas, no tām visas ir tehniskā kārtībā. Sistēmā ir 7 aizbīdņi. Aizbīdņi ir neapmierinošā stāvoklī, to funkcionēšana ir ierobežota, korozijas dēļ daļa no tiem nedarbojas, ūdensapgādes sistēmu iespējams noslēgt tikai dažās aizbīdņu akās un dažu daudzdzīvokļu māju pagalmos. Tīklos nefunkcionē arī daļa aizbīdņu, gaisa vārstu un izlaides. Sistēma Zlēku skola Sistēmā Zlēku skola hidrantu, skataku un aizbīdņu nav. Tīklu diametrs Tīklu garums, m t. sk. pēc cauruļvadu diametra, mm 20 25 32 40 50 60 63 100 Polietilēna 968 57 254 363 294 Tērauds 188 33 155 Čuguns Ķeta 1480 1095 385 Ūdens zudumi gadā (%) Zudumu uzskaite netiek veikta. Pēc aprēķiniem spriežot – vidēji 15-20% gadā, no tiem ~6% skalojamie ūdeņi. Informācijas avoti: Pagasta pārvalde Centralizētie ūdensvadi Zlēku ciemā ir izzaru veida. Maģistrālie tīkli galvenokārt ir izbūvēti no ķeta, bet pievadi – no polietilēna un tērauda. Ūdensapgādes tīkli vairāk kā 30 gadu ekspluatācijas laikā ir nolietojušies – tiem ir izveidojies cauruļvadu šķērsgriezuma samazinājums, kas ietekmē ūdens plūsmu, kā arī tie ir regulāru avāriju iemesls - avārijas, kas radītu ūdens zudumus notiek aptuveni 2-3 reizes gadā. Tīklu noslēgarmatūras funkcionēšana ir nepietiekama, ūdensapgādes sistēmu iespējams noslēgt tikai dažās aizbīdņu akās. Ir nepieciešams veikt ūdensapgādes tīklu rekonstrukciju. |
|  | Ūdens plūsmas uzskaites vietas, ūdens mērītāju nodrošinājums un plānotā nodrošinājuma politika - Ūdens plūsmas mērītāji ir uzstādīti tikai pie urbumiem. Ūdens plūsmas mērītāji pie patērētājiem uzstādīti nav, tādejādi norēķini par ūdensapgādes pakalpojumiem praktiski notiek, pamatojoties uz fiksētu maksājumu no viena cilvēka mēnesī, kā rezultātā iedzīvotāji nav ieinteresēti ūdens plūsmas mērītāju uzstādīšanā. Šobrīd motivācijas programma skaitītāju ieviešanai nav izstrādāta, tomēr pēc projekta realizācijas tiek plānots noteikt ūdens patēriņa normu augstāku nekā reāli patērētāji vidēji patērē, līdz ar to patērētājiem, kuriem nav ūdens plūsmas mērītāju būs jāmaksā vairāk. Tādējādi motivējot iedzīvotājus uzstādīt ūdens plūsmas mērītājus un maksāt par reāli patērēto ūdens daudzumu. Pašvaldībā prognozē straujas ūdens plūsmas mērītāju uzstādīšanas aktivitātes pēc tarifa par patērēto m3 un ūdens patēriņa normas noteikšanas - līdz 2014. gada beigām 50% patērētāju, bet līdz 2017. gadam - 100% patērētāju būs uzstādīti ūdens plūsmas mērītāji. Pakalpojumu kvalitātēs un drošības līmenis - Nepārtrauktā ūdens apgāde iedzīvotājiem ir nodrošināta, atskaitot vidēji ~1-2 avārijas gadījumu gada laikā, kad ūdens padeve tiek pārtraukta uz vidēji 3-4 stundām diennaktī. Ekspluatācijas un uzturēšanas pasākumiem pieejamās iekārtas - Ekspluatācijas un uzturēšanas pasākumiem pieejamās iekārtas – trimmeris zāles pļaušanai. Specifisku iekārtu nav, jo specifiskiem darbiem tiek slēgti vienreizēji pakalpojumu līgumi. Enerģijas patēriņš un tā efektivitāte - Elektroenerģijas patēriņš 2009. gadā abās sistēmās kopā bija 11 416 kWh. Elektroenerģijas patēriņu, kas tiek patērēts dzeramā ūdens pacelšanai no urbuma un attīrīšanai ŪAS var raksturot kā efektīvu (uz vienu pacelto m3 dzeramā ūdens ir 0,8 kWh) salīdzinot ar vidēji pieņemto rādītāju dzeramā ūdens pacelšanai no urbuma – 0,9-1,2 kWh/m3. Sistēmas apkalpošanai pieejamās tīklu apkalpes mašīnas - Sistēmu apkalpošanai nav pieejamas nekādas mobilas vai stacionāras tīklu apkalpes iekārtas. Nelielas avārijas tiek novērstas pašu spēkiem, bet nepieciešamības gadījumā tiek slēgti vienreizēji līgumi ar firmām par konkrēta darba izpildi. Ūdens bilance 2007.g. 2008.g. 2009.g. Iegūtais ūdens (m3/dnn un gadā) 42,4 m3/dnn 15 480 m3/gadā 38,6 m3/dnn 14 099 m3/gadā 38,2 m3/dnn 13 967 m3/gadā Saražotais ūdens (m3/dnn un gadā) 42,4 m3/dnn 15 480 m3/gadā 38,6 m3/dnn 14 099 m3/gadā 38,2 m3/dnn 13 967 m3/gadā Patērētais ūdens (m3/dnn un gadā) 32,7 m3/dnn 11 954 m3/gadā 31,5 m3/dnn 11 519 m3/gadā 31,0 m3/dnn 11 300 m3/gadā Ūdens zudumi (m3/dnn un gadā) 9,7 m3/dnn 3 526 m3/gadā 7,1 m3/dnn 2 580 m3/gadā 7,3 m3/dnn 2 667 m3/gadā Ūdens zudumi (%) 22% 18% 19% Informācijas avoti: Pagasta pārvalde Ūdens zudumu cēloņi - Ūdens zudumus veido tehniskie skalojamie ūdeņi, ko izmanto ŪAS filtru skalošanai, tie ir aptuveni 6% no kopējā ūdens patēriņa, savukārt lielāko zudumu apjomu ~15-20% veido avārijas tīklos. Kopējo zudumu precīza uzskaite ciemā nenotiek, bet pēc aprēķiniem zudumi varētu būt: sistēmā Zlēku ciems – 20%, no tiem 14% avāriju rezultātā un 6% skalojamie ūdeņi, bet sistēmā Zlēku skola – 15%, no tiem 9% avāriju rezultātā un 6% skalojamie ūdeņi. |

| Analīze par esošās situācijas atbilstību ES direktīvu prasībām un LR likumdošanas prasībām | Esošā situācija Zlēku ciemā: Centralizētas ūdensapgādes pakalpojumi tiek kopumā nodrošināti 75% Zlēku ciema iedzīvotāju Ciemā ir divas ūdensapgādes sistēmas – Zlēku ciems un Zlēku skola, kas atrodas aptuveni 1 km attālumā viena no otras Katrā sistēmā ūdens tiek piegādāts no viena urbuma. Urbumi ir novecojuši un smilšo. Nepieciešama jaunu urbumu izbūve un veco tamponēšana. Ciemā abās sistēmās ir uzstādīta ŪAS. Attīrītā dzeramā ūdens kvalitāte ir mainīga, veiktās analīzes liecina, ka tās nenodrošina atbilstošu dzeramā ūdens attīrīšanu. Tam par iemeslu Zlēku skolas sistēmā ir iekārtas neatbilstoša pieregulēšana, bet Zlēku ciema sistēmā – dzeramais ūdens no urbuma satur lielāku dzelzs koncentrāciju nekā iekārtas spēj attīrīt (iekārtas ir uzstādītas atbilstoši dzelzs koncentrācijai, kas tika norādīta testēšanas pārskatā iekārtu uzstādīšanas brīdī). Spiedienu sistēmā Zlēku ciems nodrošina ūdenstornis, kam ir jāveic rekonstrukcija, bet spiedienu sistēmā Zlēku skola nodrošina hidrofors, kura tehniskais stāvoklis ir labs. Ūdensapgādes tīkli ir sliktā tehniskā stāvoklī, jo aptuveni 40 gadu ekspluatācijas laikā tie ir nolietojušies. Ir nepieciešams veikt ūdensapgādes tīklu rekonstrukciju. Nepieciešams organizēt pilnīgu ūdens uzskaiti pie patērētājiem - pašlaik ir ūdens mērītāji pie patērētājiem nav uzstādīti un norēķini par patērēto ūdeni tiek aprēķināti nosakot fiksētu maksājumu no cilvēka mēnesī. Kopumā Zlēku ciema ūdensapgādes sistēma neatbilst sekojošiem ES direktīvu prasībām un LR likumdošanas prasībām: EP Direktīvai 2000/60/EK (2000. gada 23. oktobris), kas atbalsta efektīvu un ilgtspējīgu ūdens izmantošanu Lai nodrošinātu atbilstību EP Direktīvai 2000/60/EK (2000. gada 23. oktobris), kas atbalsta efektīvu un ilgtspējīgu ūdens izmantošanu ir būtiski veikt ūdensapgādes tīklu rekonstrukciju, kas nodrošinātu ūdens resursu taupīšanu un veicinātu to efektīvu izmantošanu Padomes Direktīva 98/83/EK (1998. gada 3. novembris) par dzeramā ūdens kvalitāti un MK noteikumu Nr.235 “Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība” Zlēku ciemā dzeramā ūdens kvalitāte pie patērētāja neatbilst Direktīvas prasībām, jo ūdens satur paaugstinātu dzelzs saturu un duļķainību. Latvijas būvnormatīvam LBN 222-99 “Ūdensapgādes ārēji tīkli un būves” 8. nodaļas 155. punkts Ūdensvada tīkliem nav nodrošināti pietiekams skaits funkcionējošu aizvaru un aizbīdņu, gaisa vārstu un izlaides. |
| --- | --- |

Informācijas avoti: Pagasta pārvalde

| 4. Kanalizācijas sistēmas raksturojums |
| --- |
| Šajā sadaļā ir analizēts esošās kanalizācijas sistēmas atbilstība ES direktīvām un Latvijas likumdošanas prasībām un ir apskatīta: Būtiskākās ES direktīvas: Padomes Direktīva 91/271/EEK (1991. gada 21. maijs) par komunālo notekūdeņu attīrīšanu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva 2006/118/EK (2006. gada 12. decembris) par gruntsūdeņu aizsardzību pret piesārņojumu un pasliktināšanos Padomes Direktīva 86/278/EEK (1986. gada 12. jūnijs) par vides, jo īpaši augsnes, aizsardzību, lauksaimniecībā izmantojot notekūdeņu dūņas Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2000/60/EK (2000. gada 23. oktobris), ar ko izveido sistēmu Kopienas rīcībai ūdens resursu politikas jomā (Ūdens struktūrdirektīva) Būtiskākie LR normatīvie akti: MK 22.01.2002. noteikumi Nr. 34 "Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī" ar grozījumiem, kas izdarīti līdz 16.01.2007 MK 2006. gada 2. maija noteikumi Nr.362 "Noteikumi par notekūdeņu dūņu un to kompostu izmantošanu, monitoringu un kontroli" |
| 4.1. Pakalpojumu pieejamība un izplatība | Zlēku ciemā ir divas kanalizācijas sistēmas – Zlēku ciems un Zlēku skola. Centralizētās kanalizācijas sistēmas pakalpojumi tiek nodrošināti 54% jeb 167 iedzīvotājiem, kā arī 100% iestāžu un 57% uzņēmumu. Kanalizācijas sistēmas ir izbūvētas vairāk kā 30 gadus atpakaļ: sistēma Zlēku ciems - laika posmā no 1971.-1981. gadam, bet sistēma Zlēku skola - 1961. gadā. Kanalizācijas tīklu tehniskais stāvoklis, ņemot vērā izbūves gadu un materiālu, ir neapmierinošs, avārijas tīklos notiek 5-6 reizes gadā, par notekūdeņu noplūdēm precīzu datu nav. Infiltrācija aptuveni sastāda 25-30%. Ir nepieciešama kanalizācijas tīklu rekonstrukcija abās sistēmās. Zlēku ciemā ir divas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas: Zlēku skolas sistēmā - mehāniskā attīrīšanas iekārta (15 m3/dnn), bet Zlēku ciema sistēmā - bioloģiskā attīrīšanas iekārta (50 m3/dnn). Zlēku pamatskolas NAI (mehāniskā attīrīšanas iekārta) sastāv no seškameru septiķa. Notekūdeņi pēc septiķa nonāk un infiltrējas purvainā vietā. Notekūdeņi pēc Zlēku ciema NAI biodīķiem ieplūst meliorācijas grāvī un tad pēc 1,2 km Dzirnavupītē (karpveidīgo zivju ūdeņi). NAI abās sistēmās ir sliktā tehniskā stāvoklī, tās ir novecojušas – Zlēku ciema NAI patērē ļoti daudz elektroenerģijas, bet Zlēku skolas NAI nenodrošina notekūdeņu attrīšanu atbilstoši noteiktajām normām. Ir nepieciešams veikt Zlēku ciema NAI rekonstrukciju, bet Zlēku skolas mehāniskās attrīšanas iekārtas vietā izbūvēt bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas. Arī esošās kanalizācijas sūkņu stacijas, tehniskais stāvoklis ir neapmierinošs. Tās dzelzsbetona grodi ir sadrupuši un sūkņi kuru katru brīdi var iziet no ierindas. Ir nepieciešams veikt KSS rekonstrukciju. Pie centralizētās kanalizācijas sistēmas nepieslēgtie iedzīvotāji notekūdeņus novada izvedamajās bedrēs. Sadzīves notekūdeņus, kas tiek uzkrāti privātmāju izvedamajās bedrēs, apsaimnieko paši iedzīvotāji, slēdzot līgumus ar apsaimniekošanas firmām. Pēc pagasta pārvaldes darbinieku sniegtās informācijas izvedamo bedru stāvoklis ir apmierinošs. Esošais stāvoklis Zlēku ciematā nevar nodrošināt, ka apkārtējā vide pilnībā tiek pasargāta no piesārņošanas, jo Zlēku skolas NAI notekūdeņus neattīra atbilstoši normatīviem, kā arī pastāv risks, ka no neapmierinošā stāvoklī esošajiem kanalizācijas tīklu posmiem, kā arī no pie kanalizācijas sistēmas nepieslēgto iedzīvotāju izvedamajām krājtvertnēm, neattīrīti notekūdeņi nonāk apkārtējā vidē. |
| 4.2. Pieslēgumu skaits un galvenie notekūdeņu radītāji | 2009. gada dati * | Pieslēgumu skaits | Pieslēgumu īpatsvars (%) | Radītie apjomi | Kopā (m3/dnn) |
|  | Zlēku ciems - Iedzīvotāji | 167 | 54% | 96 l/c/d (uz 1 iedzīvotāju) 16,0 m3/dnn (kopā)) | Zlēku ciems – 16,4 Zlēku skola – 2,08 Kopā – 18,5 |
|  | Zlēku ciems - Institūcijas | 4 | 100 % | 0,2 m3/dnn |  |
|  | Zlēku ciems - Uzņēmumi | 4 | 57% | 0,2 m3/dnn |  |
|  | Zlēku skola | 1 | 100% | 2,08 m3/dnn |  |
|  | Ar centralizētiem kanalizācijas sistēmas pakalpojumiem tiek nodrošināti daudzdzīvokļu māju un privātmāju iedzīvotāji. Institucionālie patērētāji: Pie centralizētās kanalizācijas sistēmas ir pieslēgtas visas ciemā esošās institūcijas: Sistēma Zlēku ciems – pagasta pārvalde, bibliotēka, kultūras nams Sistēma Zlēku skola – Zlēku pamatskola (72 skolēni un 26 darbinieki) Ražošanas uzņēmumu patērētāji: Zlēku ciemā nav ražošanas uzņēmumi. Pie centralizētās kanalizācijas sistēmas ir pieslēgti divi veikali, feldšeru punkts un aptieka. Nav pieslēgtas divas kokzāģētavas un pasts. Nevienā no sistēmām nav uzstādīts plūsmas mērītājs un tā kā iedzīvotājiem, iestādēm un uzņēmumiem arī nav dzeramā ūdens plūsmas skaitītāju, precīzu notekūdeņu sadalījumu pa patērētāju grupām noteikt nav iespējams. Tāpēc notekūdeņu apjoms tiek noteikts pieņemot, ka katrai iedzīvotājiem un Zlēku pamatskolai notekūdeņu apjoms sastāda 80% no patērētā dzeramā ūdens apjoma, bet pārējām iestādēm un uzņēmumiem tas ir vienāds ar patērētā dzeramā ūdens apjomu. |
| 4.3. Esošās notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas sistēmas vispārēja tehniskā analīze: 4.3.1. Spiedvadi un pašteces vadi, to garumi, diametrs, materiāli, izbūves gads, tehniskais stāvoklis, infiltrācija tīklos un noplūdes, galvenās problēmas 4.3.2. Tiešās izplūdes ūdensobjektos | Rādītāji Raksturojums Kanalizācijas sistēmas izbūve Kanalizācijas sistēma ir izbūvēta: sistēmā Zlēku ciems laika posmā no 1971.-1981. gadam sistēmā Zlēku skola 1961. gadā. Tīklu kopējais garums 1467 m, no tā sistēmā Zlēku ciems – 1221 m, sistēmā Zlēku skola – 246m Pašteces vadi Sistēmā Zlēku ciems - 1199 m, diametrs 150mm, materiāls – keramika Sistēma Zlēku skola – 246m, diametrs 150-200, materiāls - keramika Spiedvadi Sistēmā Zlēku ciems – 22m, diametrs – 100mm, materiāls – tērauds Sistēmā Zlēku skola spiedvadu nav Reģistrēto avāriju skaits gadā 5-6 Infiltrācija gadā (%) Nav datu. Spriežot pēc kanalizācijas tīklu materiāla un izbūves gada, infiltrācija varētu būt ap 25-30% Informācijas avoti: Pagasta pārvalde |
|  | Kanalizācijas tīklu tehniskais stāvoklis, pēc pagasta pārvaldes sniegtās informācijas, kā arī ņemot vērā izbūves gadu un materiālu, vērtējams kā neapmierinošs, avārijas tīklos notiek 5-6 reizes gadā, par notekūdeņu noplūdēm precīzu datu nav. Infiltrācijas uzskaitīta netiek, taču aptuveni tā varētu būt 25-30%. Ir nepieciešama kanalizācijas tīklu rekonstrukcija abās sistēmās. Infiltrācijas cēloņi – tīklu mezgli ir jau novecojuši un nenodrošina blīvu noslēgumu, pie tam lietusgāžu laikā un sniega kušanas periodā infiltrāts iekļūst sistēmā caur skatakām. Lai novērstu infiltrāciju, ir nepieciešama kanalizācijas tīklu nomaiņa. Tiešas izplūdes ūdensobjektos nav |
| 4.3.3. Sūkņu stacijas | Sūkņu stacija/ marka | Izbūves gads | Sūkņu skaits | NŪapjoma mērītājs | Sūkņu ražība (m3/h) | Elektroenerģijas patēriņš (kWh/gadā) | Nolietojums (%) |
|  | Nav datu | 1981 | 2 | Nav | 25,5 | Nav datu | 70% |
|  | Kanalizācijas sūkņu stacija atrodas blakus Zlēku ciema NAI un nodrošina paštecē savākto notekūdeņu novadīšanu uz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām. Kanalizācijas sūkņu stacijas tehniskais stāvoklis ir neapmierinošs. Tās dzelzsbetona grodi ir sadrupuši un sūkņi kuru katru brīdi var iziet no ierindas. Ir nepieciešams veikt KSS rekonstrukciju. |
| 4.3.4. Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas |  |
|  | Iekārtas tips/marka | Izbūves gads | Maksimālā jauda (m3/dnn) | Fiziskais nolietojums (%) | Tehniskais stāvoklis | Apkalpes ēkas stāvoklis |
|  |  |  | faktiskā | projektētā |  |  |  |
|  | Zlēku ciems - NAI BIO-50 | 1980 | 30 | 50 | 70% | Neapmierinošs | Neapmierinošs |
|  | Zlēku skola - NAI septiķis | 1961 | 5 | 15 | 85% | Neapmierinošs | - |
|  | Zlēku ciemā ir divas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas (NAI): Zlēku skolas sistēmā - mehāniskā attīrīšanas iekārta (15 m3/dnn), Zlēku ciema sistēmā - bioloģiskā attīrīšanas iekārta (50 m3/dnn). Zlēku ciema NAI BIO-50 sastāv no: redeles mehāniskai attīrīšanai, sūknētavas ar spiedvadu, kompresora mezgla, kompresoru telpas, aerācijas kameras, otrreizēja nostādinātāja, bioloģiskā attīrīšanas bloka BIO – 50, biodīķiem 2 gab. ar darba tilpumu 550 m3 izplūdes vietas meliorācijas grāvī. Notekūdeņi pēc biodīķiem ieplūst meliorācijas grāvī un tad pēc 1,2 km Dzirnavupītē (karpveidīgo zivju ūdeņi). Zlēku pamatskolas NAI (mehāniskā attīrīšanas iekārta) sastāv no seškameru skeptiķa. Notekūdeņi pēc septiķa nonāk un infiltrējas purvainā vietā. NAI abās sistēmās ir sliktā tehniskā stāvoklī, tās ir novecojušas – Zlēku ciema NAI patērē ļoti daudz elektroenerģijas, bet Zlēku skolas NAI nenodrošina notekūdeņu attrīšanu atbilstoši noteiktajām normām. Ir nepieciešams veikt Zlēku ciema NAI rekonstrukciju, bet Zlēku skolas mehāniskās attrīšanas iekārtas vietā izbūvēt bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas. |
| 4.3.5. Plūsmas mērīšanas iespējas sistēmā un NAI | Plūsmas mērīšanas iespējas sistēmā nav, jo sistēmā nav plūsmas mērītāju. Uz NAI novadītais notekūdeņu daudzums tiek noteikts ar aprēķina metodi, izmantojot ūdens lietošanas bilances datus. Notekūdeņu apjoms aprēķinos tiek noteikts pieņemot, ka katrai iedzīvotājiem un Zlēku pamatskolai notekūdeņu apjoms sastāda 80% no patērētā dzeramā ūdens apjoma, bet pārējām iestādēm un uzņēmumiem tas ir vienāds ar patērētā dzeramā ūdens apjomu. |
| 4.3.6. Notekūdeņu sastāva kontroles iespējas NAI, iekārtu uzturēšana un ekspluatācija | Notekūdeņu analīzes pirms un pēc NAI veic komunālās saimniecības vadītājs saskaņā B kategorijas piesārņojošā atļaujā noteikto biežumu: Zlēku ciema NAI – reizi pusgadā (ieplūdē un izplūdē), Zlēku skolas NAI – reizi gadā (izplūdē). Dati par notekūdeņu daudzumu, testēšanas rezultātiem un par notekūdeņiem novadītā piesārņojuma daudzumu reizi ceturksnī tiek reģistrēti notekūdeņu kvalitātes reģistrācijas žurnālā. Par iekārtu uzturēšanu darba kārtībā ir atbildīgs pagasta pārvaldes komunālās saimniecības speciālists. Viņš veic regulāru iekārtu apsekošanu un nepieciešamo ekspluatācijas apkopi. Specifisku iekārtu nav, jo specifiskiem darbiem tiek slēgti vienreizēji pakalpojumu līgumi. Apkalpošanas efektivitāte – nelielas avārijas un citas problēmas tiek novērstas diennakts laikā izmantojot esošo pagasta pārvaldes kapacitāti, bet nopietnāku problēmu gadījumā tiek noslēgts pakalpojuma līgums ar kādu no firmām konkrētā pasākuma veikšanai. |
| 4.3.7. Enerģijas patēriņš (kWh/gadā) un tā efektivitāte | Elektroenerģijas patēriņš notekūdeņu attīrīšanai Zlēku skolas sistēmā ir 0 kWh/gadā, jo notekūdeņu attīrīšanai tiek izmantots skeptiķis. Zlēku ciema sistēmā elektroenerģijas patēriņš ir 23 966 kWh/gadā, tas nozīmē, ka tiek patērēts ~2,5 kWh elektroenerģijas uz attīrīto notekūdeņu m3 un ir vērtējams kā ļoti neefektīvs rādītājs, salīdzinot ar vidēji pieņemto 1.0-1.2 kWh/m3. Tas ir skaidrojams ar faktu, ka NAI iekārtas ir novecojušas un patērē daudz elektroenerģijas. |
| 4.4. Savākto notekūdeņu kvalitātes rādītāji | Piesārņojošo vielu daudzums notekūdeņos (mg/l) |
|  | Analīzes vieta un datums | SV | BSP | ĶSP | Pkop | Nkop |
|  | Zlēku ciems - NAI (20.04.2010.) pirms attīrīšanas | 33 | 30 | 87 | - | - |
|  | Zlēku ciems - NAI (21.05.2009.) pirms attīrīšanas | 54 | 42 | 120 | - | - |
|  | Zlēku ciems - NAI (19.10.2009.) pirms attīrīšanas | 114 | 32 | 90 | - | - |
|  | Zlēku ciems - NAI (24.10.2008.) pirms attīrīšanas | 58 | 30 | 111 | - | - |
|  | Zlēku ciems - NAI (20.04.2010.) pēc attīrīšanas | 12 | 12 | 48 | 1,32 | 13,6 |
|  | Zlēku ciems - NAI (21.05.2009.) pēc attīrīšanas | 10 | 6,7 | 50 | 1,6 | 13,8 |
|  | Zlēku ciems - NAI (19.10.2009.) pēc attīrīšanas | 21 | 11 | 44 | 2,2 | 17,2 |
|  | Zlēku ciems - NAI (24.10.2008.) pēc attīrīšanas | 14 | 11,4 | 61 | 2,3 | 15,6 |
|  | Zlēku skola - NAI (19.10.2009.) pēc attīrīšanas | 36 | 28 | 90 | - | - |
|  | Zlēku skola - NAI (24.10.2008.) pēc attīrīšanas | 8,4 | 35 | 29,4 | - | - |
|  | VVD reģionālās vides pārvaldes prasības | 35 | 25 | 125 | - | - |
|  | Normatīvos noteiktās prasības | 35 | 25 | 125 | - | - |
|  | Informācijas avots: Testēšanas pārskati |
|  | Pamatojoties uz testēšanas pārskatiem, Zlēku ciema NAI attīra notekūdeņus atbilstoši RVP un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, bet Zlēku skolas NAI 2009. gadā veiktās analīzes neatbilst rādītājos SV un BSP. |
| 4.5. Piesārņojuma slodzes aprēķins, CE un t/gadā | Kopējais iedzīvotāju skaits projekta teritorijā - 310 iedzīvotāji Kopējais CE projekta teritorijā – 310 CE (310 ciema iedzīvotāji) Kopējā notekūdeņu plūsma ~25 m3/dnn, no tā Zlēku ciems ~22 m3/dnn un Zlēku skola ~3 m3/dnn (tai skaitā infiltrācija) Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu jauda: Zlēku ciems - 50 m3/dnn. Zlēku skola – 15 m3/dnn Kopējais piesārņojums 2009. gadā: SV – 1,1 t/gadā, BSP – 1,0 t/gadā, ĶSP – 2,1 t/gadā, Pkop – 0,1 t/gadā Nkop – 0.2 t/gadā. Piesārņojuma samazinājums 2009. gadā: SV – 1.0 t/gadā, BSP – 0,8 t/gadā, ĶSP – 1,6 t/gadā, Pkop – 0,05 t/gadā Nkop – 0.1 t/gadā. |
| 4.6. Notekūdeņu bilance: notekūdeņu plūsmu apjoms; notekūdeņu daudzums gadā pa kategorijām, pēdējo 3 gadu laikā, m3 Infiltrācijas cēloņu raksturojums, nepieciešamie pasākumi tās novēršanai: Individuālie risinājumi notekūdeņu apsaimniekošanā: |  | 2007 m3/gadā | 2008 m3/gadā | 2009 m3/gadā |
|  | Novadītais apjoms uz NAI* | 7 184 | 6 933 | 6 758 |
|  | no tā | Zlēku ciems |  | 6 173 | 5 998 |
|  |  | Zlēku skola | 760 | 760 | 760 |
|  | Infiltrācijas apjomi uz NAI* | 3 032 | 2 339 | 2 460 |
|  | no tā | Zlēku ciems | 2 777 | 2 084 | 2 205 |
|  |  | Zlēku skola | 255 | 255 | 255 |
|  | Kopā: | 10 216 | 9 272 | 9 218 |
|  | no tā | Zlēku ciems | 9 201 | 8 257 | 8 203 |
|  |  | Zlēku skola | 1 015 | 1 015 | 1 015 |
|  | Infiltrācija uz NAI (%) | 29% | 25% | 26% |
|  | Informācijas avoti: Pagasta pārvalde * Dotais notekūdeņu plūsmas apjoms un infiltrācijas daudzums ir aptuvens, jo sistēmā nav plūsmas mērītāju. Par infiltrāciju precīzu datu nav. Pēc aptuvenajiem aprēķiniem tie ir 25-30%. Infiltrācijas cēloņi – tīklu mezgli ir jau novecojuši un nenodrošina blīvu noslēgumu, pie tam lietusgāžu laikā un sniega kušanas periodā infiltrāts iekļūst sistēmā caur skatakām. Lai novērstu infiltrāciju, ir nepieciešama kanalizācijas tīklu nomaiņa. Pie centralizētās kanalizācijas sistēmas nepieslēgtie iedzīvotāji notekūdeņus novada izvedamajās bedrēs. Sadzīves notekūdeņus, kas tiek uzkrāti privātmāju izvedamajās bedrēs, apsaimnieko paši iedzīvotāji, slēdzot līgumus ar apsaimniekošanas firmām. Pēc pagasta pārvaldes darbinieku sniegtās informācijas izvedamo bedru stāvoklis ir apmierinošs. |
| 4.7.Dūņu apsaimniekošana | Notekūdeņu dūņas tiek izvestas uz Vārves pagasta Zūru ciemata notekūdeņu attīrīšanas iekārtām, kur ir iekārtoti speciāli dūņu lauki. |
| 4.7.1. Notekūdeņu dūņu kvantitatīvie rādītāji (tonnās), to apstrāde, izmantošana | Par notekūdeņu dūņu apjomu pagasta pārvaldei dati nav pieejami. |
| 4.7.2. Notekūdeņu dūņu sastāvs | Dūņu analīzes netiek veiktas. |
| 4.8. Rūpniecisko notekūdeņu priekšattīrīšana: nepieciešamība, jaudas, notekūdeņu sastāvs, attīrīšanai izvirzītās prasības un tās rezultāti, monitorings un kontrole. | Rūpniecisko ražotāju, kas radītu rūpnieciskos notekūdeņus projekta teritorijā nav. |
| 4.9. Lietus ūdeņu savākšana un novadīšana | Ciemā nav izbūvēta atsevišķa lietus ūdeņu savākšanas sistēma. Lietus ūdeņi noplūst pa virszemes renēm meliorācijas gravjos. |
| 4.10. Esošās situācija atbilstība ES direktīvu prasībām un LR likumdošanas prasībām | Esošā situācija Zlēku ciemā: Zlēku ciemā centralizētos kanalizācijas pakalpojumus saņem 54% ciema iedzīvotāju. Ciemā ir divas kanalizācijas sistēmas – Zlēku ciems un Zlēku skola, kas atrodas aptuveni 1 km attālumā viena no otras. Pie centralizētās kanalizācijas sistēmas nepieslēgtie iedzīvotāji notekūdeņus novada izvedamajās bedrēs. Sadzīves notekūdeņus, kas tiek uzkrāti privātmāju izvedamajās bedrēs, apsaimnieko paši iedzīvotāji, slēdzot līgumus ar apsaimniekošanas firmām. Pēc pagasta pārvaldes darbinieku sniegtās informācijas izvedamo bedru stāvoklis ir apmierinošs. Kanalizācijas tīkli ir jau novecojuši un nenodrošina blīvu noslēgumu, tāpēc ir nepieciešama tīklu nomaiņa, lai novērstu infiltrāciju un risku, ka savāktie notekūdeņi bez attīrīšanas noplūst apkārtējā vidē. Zlēku ciema sistēmā ir bioloģiskās NAI, bet Zlēku skolas sistēmā skeptiķis. NAI abās sistēmās ir sliktā tehniskā stāvoklī, tās ir novecojušas – Zlēku ciema NAI patērē daudz elektroenerģijas, bet Zlēku skolas NAI nenodrošina atbilstošu notekūdeņu attīrīšanu. Zlēku ciemā netiek nodrošinātas sekojošas ES direktīvu un LR likumdošanas prasības. Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva 2006/118/EK (2006. gada 12. decembris) par gruntsūdeņu aizsardzību pret piesārņojumu un pasliktināšanos Direktīvas mērķis: Aizsargāt pret piesārņojumu, harmonizējot Dalībvalstu likumus par dažu bīstamu vielu izvadīšanu gruntsūdeņos, kā arī izveidojot sistemātisku šo ūdeņu kvalitātes kontroli. Padomes Direktīva 91/271/EEK (1991. gada 21. maijs) par komunālo notekūdeņu attīrīšanu, Direktīvas mērķis: Harmonizēt komunālo notekūdeņu attīrīšanas pasākumus visā Kopienā. Saskaņā ar 2002. gada MK noteikumiem Nr. 34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī”, patērētājiem, kuriem ir centralizēta ūdensapgāde ir jānodrošina arī centralizētas kanalizācijas pakalpojumi. Saskaņā ar 22.01.2002 MK noteikumu Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” 35.punktu, gadījumā, ja apdzīvotajā vietā ir izveidota centralizēta kanalizācijas sistēma, vietējā pašvaldība nodrošina decentralizētajās kanalizācijas sistēmās savākto notekūdeņu un ar tiem saistīto utilizēto atkritumu regulāru savākšanu un attīrīšanu atbilstoši šo noteikumu un citu normatīvo aktu prasībām, respektīvi, ir jānodrošina ciematā esošo privātmāju notekūdeņu no izvedamajām bedrēm pieņemšana Zlēku ciemata notekūdeņu attīrīšanas iekārtās un to attīrīšana. |

Informācijas avoti: Pagasta pārvalde

## 5. Institucionālā situācija

### 5.1. Institucionālā struktūra

Ventspils novads izveidojās 2009. gadā pēc visu valsti aptverošās novadu reformas. Ventspils novada sastāvā ietilpst Ziru pagasts, Zlēku pagasts, Vārves pagasts, Užavas pagasts, Usmas pagasts, Ugāles pagasts, Tārgales pagasts, Puzes pagasts, Popes pagasts, Jūrkalnes pagasts, Ances pagasts un Piltenes pilsēta ar lauku teritoriju.

Ventspils novada pašvaldības domē ir 15 deputāti. Domes vadība sastāv no pieciem cilvēkiem. Domē ir izveidotas četras komitejas – sociālā izglītības, kultūras un sporta komiteja, teritorijas un ekonomiskās attīstības komiteja, finanšu komiteja, nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un komunālo jautājumu komiteja, kā arī četras komisijas – administratīvā komisija, iepirkumu komisija, izglītības komisija, budžeta un finanšu komisija (Ventspils novada pašvaldības struktūru lūdzu skatīt pielikumā nr. 8).

Ventspils novada dome un pašvaldības izpildinstitūcijas darbojas saskaņā ar 2009.gada 30.jūlijā apstiprinātajiem Ventspils novada domes saistošajiem noteikumiem nr. 1 „Ventspils novada pašvaldības nolikums”.

Par ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu Zlēku ciemā ir atbildīga Ventspils novada pašvaldība, kurai ir jānodrošina, lai ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumi tiktu sniegti atbilstoši normatīvajām prasībām (pārvaldes lēmumu skatīt pielikumā nr. 4).

Sniegtie pakalpojumi ir:

- Ūdens ieguve, attīrīšana un novadīšana pa centralizēto ūdensapgādes tīklu līdz patērētājam;

- Notekūdeņu savākšana no patērētāja un novadīšana līdz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām, attīrīšana un novadīšana līdz iztekai ūdenstilpē.

Skatoties pēc pienākumu sadalījuma, Ventspils novada pašvaldības pārziņā ir lēmumu pieņemšana. Ar ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu saistītās finanses un ūdenssaimniecības pakalpojumu apsaimniekošana pašlaik ir katras attiecīgās pagasta pārvaldes pārziņā, izņemot Ugāles pagastu, kur ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs ir pašvaldības SIA „Ugāles nami”.

Ņemot vērā Vides ministrijas ieteikumus, kā arī Ventspils novada izveidošanas stratēģiju, Ventspils novada dome plāno novada teritorijā izveidot vienu vai vairākus spēcīgus ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējus. Pašvaldība, lēmuma pieņemšanai par ūdenssaimniecības pakalpojumu nozares reorganizāciju, izmantos projekta „Ventspils novada kanalizācijas un notekūdeņu saimniecības priekšizpēte un modeļa izstrāde, izmantojot Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju risinājumus”, kas tiek realizēts, izmantojot Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta atbalstu.

Maksājumu par pakalpojumiem līdz novadu reformai noteica Zlēku pagasta pašvaldība, pēc novadu reformas tarifus nosaka Ventspils novada pašvaldības dome, bet Zlēku pagasta pārvalde ir atbildīga par pamatojošās informācijas sagatavošanu izmaiņu veikšanai. Pašlaik ir apstiprināti Ventspils novada pašvaldības noteiktie maksājumi par ūdenssaimniecības pakalpojumiem (29.06.2010. sēdes protokols nr.20, &46) tarifi stājas spēkā ar 2010. gada 1. oktobri:

- maksājums no viena iedzīvotāja par ūdensapgādes pakalpojumiem – 1,284 Ls/cilv/mēnesī (bez PVN) (patreizējais tarifs uz vienu personu 1,25 Ls (bez PVN)),

- ūdensapgādes sistēmas pakalpojumi ar skaitītāju – 0,286 Ls/m3 (bez PVN),

- maksājums no viena iedzīvotāja par kanalizācijas pakalpojumiem  – 2,559 Ls/cilv/mēnesī (bez PVN) (patreizējais tarifs uz vienu personu 1,50 Ls (bez PVN)),

- kanalizācijas sistēmas pakalpojumi ar skaitītāju – 0,633 Ls/m3 (bez PVN).

Ūdens patēriņa norma iedzīvotājiem nav noteikta.

Juridiskām personām maksa par ūdenssaimniecības pakalpojumiem tiek noteikta ar katru atsevišķi slēdzot individuālu līgumu.

Ūdenssaimniecības uzraudzību, apkalpošanu un uzskaiti Zlēku pagasta Zlēku ciemā veic Zlēku pagasta pārvalde. Ūdenssaimniecības uzskaite ir datorizēta. Par maksājumu iekasēšanu ir atbildīga Zlēku pagasta pārvaldes kasiere. Juridiskām personām tiek izrakstīti rēķini, bet fiziskām personām kvīts-paziņojums katru mēnesi. Pakalpojumu saņēmēji var maksāt pagasta pārvaldes kasē, kur tiek izdoti kases ieņēmumu orderis, kā arī ieskaitot naudu pagasta pārvaldes norēķinu kontā. Ūdenssaimniecības pakalpojumu grāmatvedības uzskaite nav nodalīta no pagasta pārvaldes kopējās grāmatvedības.

Zlēku pagasta pārvalde savus uzdevumus un ūdenssaimniecības infrastruktūras uzturēšanu veic Zlēku pagasta pārvaldes budžeta ietvaros, gan arī balstoties uz patērētāju iemaksām par viņiem sniegtajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem.

No 1.oktobra ir spēkā novada domes lēmums par pašvaldības iestāžu pārveidošanu par Ventspils pašvaldības struktūrvienībām. Grāmatvedība tiks centralizēta, katrai pagasta pārvaldei saglabājot nodalītu kontu, katrā pagasta pārvaldē strādās grāmatvedis-kasieris, bet visu pārraudzīs pašvaldības Finanšu nodaļa. Pārvaldes veiks maksājumu iekasēšanu, rēķinu ievadīšanu programmā, bet novada pašvaldības grāmatvedība  nodrošinās nodalītu komunālo maksājumu uzskaiti, lai, realizējot ūdenssaimniecības projektus, varētu saņemt PVN atmaksu.

Pagasta pārvaldei visus priekšlikumus, dokumentācija un citas pārvaldei nepieciešamās vajadzības ir jāsaskaņo ar novada pašvaldības domi, savukārt lēmumu pieņem Ventspils novada pašvaldības dome. Pagasta pārvaldes vadītāja savā darbībā vadās pēc novada pašvaldības domes priekšsēdētāja rīkojumiem, pavēlēm un instrukcijām. Pagasta pārvaldes darbību reglamentē spēkā esošie normatīvie akti un citi novada domes lēmumi un rīkojumi. Ventspils novada pašvaldības domes konkrētie nosacījumi uzdevumu izpildei ir obligāti Zlēku pagasta pārvaldei.

Zlēku pagasta pārvaldes vadītāja un novada pašvaldība ir atvērta jauniem priekšlikumiem kā uzlabot ūdenssaimniecības infrastruktūru, bet vispirms šie piedāvājumi tiek konstruktīvi diskutēti un pēc tam pieņemts atbilstošais lēmums.

Visi ūdenssaimniecības pamatlīdzekļi ir pārņemti Ventspils novada pašvaldības uzskaitē no pagasta pārvaldes ar 2010. gada 1.oktobri. Apgrūtinājumu nav. Piederības iespējamās ietekmes uz projekta ieviešanu un turpmāko attīstību nav.

1.shēma. Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja struktūra

Ūdenssaimniecības pakalpojumu nodrošināšanā strādā divi darbinieki – komunālās saimniecības vadītājs un santehniķis, kuri nodarbojas ar ūdenssaimniecības sistēmas un iekārtu apkalpošanu, vajadzības slēdzot vienreizējus līgumus ar firmām par konkrētu darbu veikšanu vai avāriju seku likvidēšanu. Komunālās saimniecības vadītājs veic regulāras ūdenssaimniecības infrastruktūras pārbaudes. Visus finansiālas dabas jautājumus komunālās saimniecības vadītājs, saskaņo ar pagasta pārvaldes vadītāju.  Finansiālo iespēju robežās pagasta pārvaldes darbinieki apmeklē speciālos apmācību kursus, lai paaugstinātu kvalifikāciju.

| 5.1.1. Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja personāls |
| --- |
| Amats | Darbinieku skaits | Slodze | Izglītība | Pienākumi |
| Komunālās saimniecības speciālists | 1 | 1 | Vidējā speciālā | Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas uzraudzīšana, apsekošana, tīklu un iekārtu remonti |
| Santehniķis | 1 | 1/2 | Vidējā speciālā | Iekārtu apkalpošana, tīklu un iekārtu remonti |

Informācijas avoti: Pagasta pārvalde

Zlēku pagasta pārvaldes personālam ir pieredze ūdenssaimniecības sakārtošanas darbu veikšanā - 2008. gadā tika realizēti divi LVAF projekti „Ūdens atdzelžošanas iekārtu uzstādīšana Zlēku ciemā” un „Ūdens atdzelžošanas iekārtu uzstādīšana Zlēku pagasta Zlēku pamatskolā”.

| 5.1.2. Institucionālā sistēma |
| --- |
| Pakalpojumu sniedzēja juridiskais statuss | Pašvaldība. Pārvaldes lēmumu skatīt pielikumā. |
| Sniegtie pakalpojumi un to sniegšanas teritorija | Ūdensapgāde un kanalizācija. Pakalpojuma sniegšanas teritorija – pašvaldības teritorijas ietvaros. |
| Efektivitātes novērtējums | Ūdensapgādes sistēmas uzraudzība tiek nodrošināta nepārtraukti, avārijas tiek novērstas diennakts laikā. |
| Pamatlīdzekļu piederība | Visi ūdenssaimniecības pamatlīdzekļi ir pārņemti Ventspils novada pašvaldības uzskaitē no pagasta pārvaldes sākot ar ar 2010. gada 1.oktobri. Apgrūtinājumu nav. Piederības iespējamās ietekmes uz projekta ieviešanu un turpmāko attīstību nav. |
| Personāla kapacitāte | Pietiekama. |

Informācijas avoti: Pagasta pārvalde

### 5.2. Institucionālās attīstības vajadzības

Atbildību par projekta realizācijas gaitu, atbilstību termiņiem un izmaksām, mērķu sasniegšanu, dokumentācijas un atskaišu sagatavošanu ieinteresētajām institūcijām nesīs Ventspils novada pašvaldības Attīstības nodaļas Projektu vadīšanas speciālists, kurš pildīs projektu vadītāja pienākumus. Projekta grāmatveža pienākumus veiks Finanšu nodaļas projektu ekonomists. Projekta grāmatvedis būs atbildīgs par projekta izmaksu kontroli un uzskaiti atbilstoši LR likumdošanas prasībām un kompetento institūciju norādījumiem. Attīstības nodaļas Projektu vadīšanas speciālistam un Finanšu nodaļas projektu ekonomistam ir atbilstoša profesionālā pieredze, lai veiktu projekta ietvaros paredzamos uzdevumus.

Projekta administratīvajai vadībai nepieciešamās telpas un to iekārtojumu nodrošinās novada pašvaldība, izmantojot mēbelētas telpas novada pašvaldības ēkās. Novada pašvaldība nodrošinās arī interneta pieejamību, biroja tehniku, kas saistāma ar dokumentu pavairošanu vai izdruku, un fiksētos telefonsakarus Latvijas teritorijā.

Bez minētajiem darbiniekiem projekta īstenošanas vadībā tiks iesaistīts Zlēku pagasta pārvaldes vadītāja, kas sekos līdzi projekta gaitai un pagasta pārvaldes komunālās saimniecības speciālists, kura funkcijas ir saistāmas ar situācijas tehnisko novērtējumu un dalību operatīvo lēmumu pieņemšanā, kā arī viņš nodrošinās sadarbību starp projekta vadītāju un būvdarbu vadītāju.

Projekta īstenošanas uzraudzības funkciju veiks Ventspils novada pašvaldības dome. Projektu vadītājs, projekta grāmatvedis, pagasta pārvaldes vadītāja un pagasta pārvaldes komunālās saimniecības speciālists būs tieši pakļauti pašvaldības domei. Domes sēžu laikā projektu vadītājs sniegs atskaiti par projekta gaitu. Jautājumi, kas saistīti ar projekta īstenošanu, taču ir ārpus iepriekšminēto speciālistu kompetences, tiks risināti pašvaldības domes sēdē.

Projekta ietvaros veicamo būvdarbu atbilstību tehniskajai dokumentācijai un būvniecības normatīviem veiks autoruzraugs un būvuzraugs. Būvniecības līgumā tiks paredzēts arī nodrošinājums ar nepieciešamajām rokasgrāmatām iekārtu pareizai ekspluatācijai un remontam.

| 5.2.1. Nepieciešamie pasākumi ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja institucionālās kapacitātes uzlabošanai |
| --- |
| Institucionālās attīstības virzieni | Nepieciešamie pasākumi |
| Uzņēmuma izveidošana (vai apvienošanās ar blakus esošo pašvaldību uzņēmumiem, veidojot starppašvaldību ūdenssaimniecības uzņēmumu) | Pašlaik Ventspils novadā ūdenssaimniecības pakalpojumus nodrošina pagastu pārvaldes un SIA „Ugāles nami”. Ventspils novada dome plāno novada teritorijā izveidot vienu vai vairākus spēcīgus ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējus, kas uzraudzīs un veiks komunālo saimniecību apsaimniekošanu. |
| Ūdenssaimniecības sektora vadības un finanšu atskaišu nodalīšana no citiem komunālās saimniecības sektoriem | Pašlaik pagastā ūdenssaimniecības pakalpojumu grāmatvedības uzskaite nav nodalīta kopējās grāmatvedības. No 1.oktobra ir spēkā novada domes lēmums par pašvaldības iestāžu pārveidošanu par Ventspils pašvaldības struktūrvienībām. Grāmatvedība tiks centralizēta, katrai pagasta pārvaldei saglabājot nodalītu kontu, katrā pagasta pārvaldē strādās grāmatvedis-kasieris, bet visu pārraudzīs pašvaldības Finanšu nodaļa. Pārvaldes veiks maksājumu iekasēšanu, rēķinu ievadīšanu programmā, bet novada pašvaldības grāmatvedība nodrošinās nodalītu komunālo maksājumu uzskaiti, lai, realizējot ūdenssaimniecības projektus, varētu saņemt PVN atmaksu. |
| Vadības un uzskaites (finanšu, ūdens patēriņa, energoresursu u.c.) datorizācija | Pilnveidot ūdens patēriņa uzskaiti, lai pašvaldībai būtu pieejami operatīvāki dati par ūdens patēriņu, tendencēm un zudumiem. Izveidot nodalītu ūdenssaimniecības pakalpojumu uzskaiti no kopējās grāmatvedības. |
| PVN nodokļa uzskaites kārtība | Uz TEP sagatavošanas brīdi Ventspils novada pašvaldība nav PVN maksātājs, būs reģistrējusies no 2010.gada 1.oktobra |
| Personāla optimizācija | Pagasta pārvalžu komunālo daļu, kas atbildīgas par ūdenssaimniecību, optimizācija pēc vienota ūdenssaimniecības apkalpošanas struktūrvienības izveidošanas |
| Personāla apmācība | Nav nepieciešama |

Informācijas avoti: Pagasta pārvalde

### 5.3. Finanšu situācija

Zlēku pagasta pamatbudžeta apjoms 2009.gadā bija 263 774 latu. Pagasta 2008.gada, 2009.gada un 2010. gada plānotie ieņēmumi un izdevumi un ir apkopoti zemāk redzamajā tabula.

| 5.3.1. Zlēku pagasta ieņēmumi un izdevumi, 2008.un 2009.gada izpilde, 2010.gada plāns |
| --- |
| Nr.p.k. | Rādītāji | 2008.gada izpilde | 2009.gada izpilde | 2010.gada plāns |
| I | IEŅĒMUMI KOPĀ | 251 942 | 263 774 | 196 652 |
| 1. | Nodokļu ieņēmumi | 107 256 | 81 818 | 1 100 |
| 1.1. | Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | 88 375 | 66 310 | 0 |
| 1.2. | Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi | 16 995 | 14 893 | 0 |
| 1.3. | Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām un būvēm | 1 886 | 615 | 0 |
| 2. | Nenodokļu ieņēmumi | 3 557 | 2 608 | 70 |
| 3. | Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | 16 192 | 14 758 | 12 133 |
| 3.1. | Ieņēmumi par dzīvokļu un komunālajiem pakalpojumiem | 7 615 | 8 865 | 8 123 |
| 3.2. | Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem | 3 580 | 4 996 | 3 200 |
| 4. | Transferti | 124 937 | 143 772 | 183 349 |
| 4.1. | Valsts budžeta transferti | 39 848 | 54 735 | 12 000 |
| 4.2 | Pašvaldību budžeta transferti | 85 089 | 89 037 | 171 349 |
| II | IZDEVUMI KOPĀ | 239 773 | 367 416 | 297 300 |
| 1. | Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām | 239 773 | 367 416 | 297 300 |
| 1.1. | Vispārējie valdības dienesti | 38 978 | 54 211 | 36 045 |
| 1.2. | Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana | 21 869 | 32 473 | 41 607 |
| 1.3. | Ekonomiskā darbība | 10 100 | 9 332 | 12 000 |
| 1.4. | Atpūta, kultūra un reliģija | 29 634 | 127 492 | 58 499 |
| 1.5. | Izglītība | 128 542 | 131 414 | 147 177 |
| 1.6. | Sociālā aizsardzība | 7 699 | 10 499 | 1 302 |
| 1.7 | Veselība | 1773 | 731 | 0 |
| 1.8 | Sabiedriskā kārtība un drošība | 1178 | 1 264 | 670 |

Informācijas avots: Valsts kase

Salīdzinot Zlēku pagasta ieņēmumus par pēdējiem trim gadiem, redzams, ka 2009.gadā pagasta ieņēmumi bija vislielākie. 2009.gada ieņēmumu palielinājums pret 2008.gadu bija 4,5%. Ņemot vērā ekonomiskās situācijas pasliktināšanos 2010.gadā tiek prognozēta ievērojama ieņēmumu samazināšanās. Tiek prognozēts, ka 2010. gadā ienākumu kritums salīdzinot ar 2009. gadu sastādīs 25,4%

Pagasta pārvaldes galvenie ieņēmumu avoti ir ieņēmumi no nodokļiem un transferti. 2009.gadā ieņēmumi no nodokļiem veidoja 31%, bet transferti 55% no visiem ieņēmumiem. Pagasta sniegtie maksas pakalpojumi, tai skaitā ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumi, novada pašvaldības ieņēmumu sadaļā 2009.gadā veidoja ļoti nelielu daļu jeb 5,6% no visiem ieņēmumiem.

2010.gadā tiek plānotas daļējas ieņēmumu struktūras izmaiņas. 2010. gadā netiek plānoti ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļiem, rezultātā ir gaidāms 25% samazinājums pašvaldības budžeta ieņēmumos.  Tāpat tiek plānots attiecīgi samazināt pašvaldības izdevumus atpūtai, kultūrai un reliģijai, kas nodrošinās izdevumu samazinājumu par 19% attiecībā pret 2009. gadu.

Pagasta pārvaldes lielākos izdevumus 2009.gadā veidoja izdevumi izglītībai 36%. Izdevumi pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai (tai skaitā izdevumi par ūdenssaimniecību)  2009.gadā sastādīja 9% no visiem izdevumiem. Izdevumi atpūtai, kultūrai un reliģijai 2009. gadā  sastādija 35% no visiem izdevumiem.

Zlēku pagasta pārvalde organizē ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu. Tā kā iestādes komunālās saimniecības datu uzskaite grāmatvedībā nav atsevišķi nodalīta no kopējās grāmatvedības uzskaites, tad precīzi dati par ūdenssaimniecības pakalpojumu saimniecisko darbības rezultātu par pēdējiem trim gadiem nav pieejami.

Pēc novadu apvienošanās Zlēku pagasts ir iekļauts Ventspils novadā. Zlēku pagastam 2009.gadā ir reģistrētas saistības 29 510 LVL apmērā  no SIA „Vides investīciju fonds”, Valsts kases, u.c.. Ventspils novada pašvaldībai 2009.gada beigās bija 37 aizņēmumi un neviens galvojums.

Ventspils novada pašvaldības saistību apjoms pēc novadu reformas uz 2010. gada 3. ceturkšņa sākumu ir atspoguļots zemāk redzamajā tabulā.

| 5.3.2. Ventspils novada saistību apmērs uz 2010. gada 3.ceturkšņa sākumu |
| --- |
| Aizdevējs | Saistību apmērs / 2010 | Saistību apmērs / 2011 | Saistību apmērs / 2012 | Saistību apmērs / 2013 | Turpmākajos gados kopā | Saistību apmērs pavisam kopā |
| Aizņēmumi kopā | 497 310 | 198 848 | 200 965 | 192 108 | 718 572 | 2 269 670 |
| Citas ilgtermiņa saistības | 4 400 | 4 400 | 2 934 | 0 | 0 | 11734 |
| Galvojumi kopā | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kopā saistības | 501 710 | 203 248 | 203 899 | 192 108 | 718 572 | 2 281 404 |
| Saistību apjoms % no pamatbudžeta ieņēmumiem | 9,33 | 3,78 | 3,79 | 3,57 |  |  |
| Pašvaldības pamatbudžeta plānotie ieņēmumi bez mērķdotācijām un iemaksām pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā saimnieciskajā gadā: |  |  |  |  |  | 5 378 930 |

Informācijas avoti: Valsts kase

Dotajā tabulā ir attēlots Ventspils novada saistību apmērs, bez ūdenssaimniecības projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Ventspils novada Zlēku pagasta Zlēku ciemā”, Ventspils novada plānoto saistību apmēru ar ietvertām projekta izmaksām skatīt TEP sadaļas V.PROJEKTA FINANŠU ANALĪZE tabulā 8.9..

Ventspils novada pašvaldības saistību pamatsummas un procentu maksājumi 2010.gadā nepārsniedz 9,33% no pamatbudžeta ieņēmumiem visā plānošanas periodā. Likumā "Par pašvaldību finanšu stabilizēšanu un pašvaldību finansiālās darbības uzraudzību" noteikts, pašvaldības parāda saistības, kurām iestājies atmaksāšanas termiņš kārtējā saimnieciskā gadā, kopā ar iepriekšējo gadu parādu saistībām, kurām iestājies atmaksāšanas termiņš, nedrīkst pārsniegt 20% no pašvaldības kārtējā saimnieciskā gada budžeta kopapjoma.

Zlēku ciema ieņēmumus par  ūdenssaimniecības pakalpojumiem nodrošina mājsaimniecības, iestādes un uzņēmumi.

| 5.3.3. Pakalpojuma sniedzēja ieņēmumi par ūdenssaimniecības pakalpojumiem |
| --- |
|  | 2008 | 2009 | 2010 (plānots) |
| Ūdens | LVL | % | LVL | % | LVL | % |
|  | Mājsaimniecības | 1439 | 90,6% | 3 541 | 90,3% | 3 541 | 90,3% |
|  | Iestādes | 141 | 8,8% | 355 | 9,1% | 355 | 9,1% |
|  | Uzņēmumi | 10 | 0,6% | 25 | 0,6% | 25 | 0,6% |
|  | Kopā | 1590 | 100% | 3 921 | 100% | 3 921 | 100% |
| Kanalizācija |  |  |  |  |  |  |
|  | Mājsaimniecības | 3134 | 87% | 3 043 | 86,6% | 3 043 | 86,6% |
|  | Iestādes | 433 | 12% | 433 | 12,3% | 433 | 12,3% |
|  | Uzņēmumi | 38 | 1% | 38 | 1,1% | 38 | 1,1% |
|  | Kopā | 3 605 | 100% | 3 514 | 100% | 3 514 | 100% |
| Kopā pamatdarbības ieņēmumi | 5195 | 100% | 7 435 | 100% | 7 435 | 100% |

Informācijas avoti: Pagasta pārvalde

Mājsaimniecības dod ~90% no visiem ūdenssaimniecības ieņēmumiem. Analizējot situāciju par laika periodu no 2008. līdz 2010.gada plānotajiem ienākumiem redzams, ka ieņēmumu struktūra būtiski mainās, jo 2009.gadā tika palielināts tarifs no 0,138 LVL uz 0,347 LVL.

Zemāk redzamajā tabulā ir apkopoti Zlēku ciema ūdenssaimniecības galvenie izdevumu posteņi.

| 5.3.4. Pakalpojuma sniedzēja izdevumi par ūdenssaimniecības pakalpojumiem |
| --- |
|  | 2008 | 2009 | 2010 (plānots) |
|  | LVL | % | LVL | % | LVL | % |
| 2.1. Ūdensapgādes pakalpojumi |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. Materiāli un remontdarbu izmaksas | 760 | 8,5% | 800 | 9% | 813 | 9,3% |
| 2.3. Elektroenerģija | 833 | 8,9% | 810 | 9% | 809 | 9,3% |
| 2.4. Dabas resursu nodoklis | 146 | 1,6% | 142 | 1,5% | 140 | 1,6% |
| 2.7.Kanalizācijas pakalpojumi |  |  |  |  |  |  |
| 2.8. Materiāli un remontdarbu izmaksas | 1 886 | 20,2% | 1 920 | 21,3% | 1 920 | 22,1% |
| 2.9. Elektroenerģija | 1730 | 18,6% | 1 680 | 18,6% | 1 680 | 19,3% |
| 2.10. Dabas resursu nodoklis | 22 | 0,2% | 21 | 0,2% | 21 | 0,2% |
| 2.13. Kopā mainīgās izmaksas | 5 377 | 58% | 5 373 | 59,6% | 5 383 | 61,8% |
| 2.14.Ūdensapgādes pakalpojumi |  |  |  |  |  |  |
| 2.15. Darba algas | 1574 | 16,9% | 1 471 | 16,3% | 1 340 | 15,4% |
| 2.16. Darba devēja sociālais nodoklis | 379 | 4,1% | 354 | 3,9% | 323 | 3,7% |
| 2.18.Kanalizācijas pakalpojumi |  |  |  |  |  |  |
| 2.15. Darba algas | 1574 | 16,9% | 1 471 | 16,3% | 1340 | 15,4% |
| 2.16. Darba devēja sociālais nodoklis | 379 | 4,1% | 354 | 3,9% | 323 | 3,7% |
| 2.22. Kopā fiksētās izmaksas | 3 906 | 42% | 3 650 | 40,4% | 3 326 | 53,2% |
| 2.23. Kopā saimnieciskās pamatdarbības izdevumi | 9283 | 100% | 9 023 | 100% | 8 709 | 100% |

Informācijas avoti: Pagasta pārvalde

Lielākās ūdenssaimniecības izmaksas ir saistītas ar remontdarbu un materiālu izmaksām, kā arī samaksu par  elektroenerģijas patēriņu. Analizējot izdevumus par laika posmu no 2008. līdz 2010.gada plānotajiem izdevumiem redzams, ka izdevumi, kas saistīti ar remontdarbu un materiālu izmaksām sastāda 31,4%, bet samaksa par patērēto elektroenerģiju trīs gadu dinamikā veido ~19% kanalizācijas pakalpojumiem un ~9 %  ūdens apgādes pakalpojumiem.

Zlēku ciema ūdenssaimniecības un kanalizācijas sistēmas izdevumi par materiāliem un remontdarbiem sistēmu uzturēšanai  vidēji sastāda 30% no visām izmaksām.  Augstais izdevumu līmenis ir skaidrojams ar faktu, ka gan ūdens apgādes, gan kanalizācijas tīklu sistēmas vairāk kā 30 gadu ekspluatācijas laikā ir nolietojušās, rezultātā ūdens apgādes tīklos notiek 2-3 avārijas gadā, bet kanalizācijas sistēmas tīklos 5-6 reizes gadā. Turklāt līdzekļi tiek izmantoti tīklu remontdarbiem tādā apjomā, lai novērstu konkrēto problēmu, kas radusies, bet papildus līdzekļi, lai sakārtotu tīklu stāvokli un novērstu problēmas atkārtošanos netiek tērēti.

| 5.3.5. Ieņēmumu un izdevumu kopsavilkums |
| --- |
|  | 2008 | 2009 | 2010 (plānots) |
| Kopā ieņēmumi | 5195 | 7435 | 7435 |
| Kopā izdevumi | 9283 | 9023 | 8709 |
| Starpība | -4088 | -1588 | -1274 |

Analizējot pagasta ieņēmumus un izdevumus par 2008-2009.gadu var secināt, ka esošie maksājumi par ūdenssaimniecības pakalpojumiem ir zemāki nekā patiesās izmaksas par ūdenssaimniecību, jo ūdenssaimniecības darbības rezultāts analizējamā periodā ir negatīvs. Tādējādi pašvaldība subsidē ūdenssaimniecības pakalpojumus. 2009.gadā pagastam samazinājās zaudējumi no ūdensapgādes, jo tika palielināts ūdensapgādes tarifs vairāk kā 2 reizes.

Lai varētu nodrošināt, ka ieņēmumi nosedz izmaksas ir nepieciešams noteikt ekonomiski pamatotus tarifus par patērēto dzeramā ūdens m3 un novadīto notekūdeņu m3. Savukārt, lai noteiktu  ekonomiski pamatotus tarifus, pašvaldībai būtu nepieciešams sakārtot dzeramā ūdens un notekūdeņu uzskaites sistēmu.

| 5.3.6. Pakalpojuma pieprasījums |
| --- |
| Dzeramā ūdens patēriņš | 2007 | 2008 | 2009 |
| Mājsaimniecības (m3/gadā) | 10 859 | 10 424 | 10 205 |
| Iestādes (m3/gadā) | 1 022 | 1 022 | 1 022 |
| Uzņēmumi (m3/gadā) | 73 | 73 | 73 |
| Kopā | 11 954 | 11 519 | 11 300 |
| Notekūdeņu patēriņš |  |  |  |
| Mājsaimniecības (m3/gadā) | 6 278 | 6 027 | 5 852 |
| Iestādes (m3/gadā) | 833 | 833 | 833 |
| Uzņēmumi (m3/gadā) | 73 | 73 | 73 |
| Kopā | 7 184 | 6 933 | 6 758 |

Kā redzams no tabulas 5.3.6., gan dzeramā ūdens patēriņš, gan novadītais notekūdeņu daudzums mājsaimniecībās (kam ir lielākais īpatsvars no kopējā patēriņa) pēdējos trīs gados kopumā ir samērā nemainīgs. Tas pats attiecas arī uz iestāžu un uzņēmumu patēriņu.

Precīzu dzeramā ūdens patēriņa sadalījumu starp patērētājiem nav iespējams noteikt, jo patērētājiem nav dzeramā ūdens apjoma skaitītāji. Sadalījums starp patērētājiem, kas pielietots finanšu aprēķinos, tika noteikts aprēķinu ceļā.

- Zlēku skolas sistēmā vienīgais patērētājs ir Zlēku pamatskola, tāpēc no urbuma paceltais ūdens daudzums atbilst Zlēku pamatskolas patēriņam.

- Zlēku ciema sistēmai aprēķinos pieņemtais ūdens patēriņš:

- pamatojoties uz to, ka patērētājiem nav skaitītāju, aprēķinos tiek pieņemts, ka vidējais ūdens patēriņš uz vienu iedzīvotāju pašlaik ir 120 l/cilv/dnn.

- iestādēs vidējais patēriņš ir 50 l/inst/dnn,

- uzņēmumos vidējais patēriņš ir  50 l/uzņ/dnn.

Notekūdeņu apjoms tiek noteikts pieņemot, ka pie centrālās kanalizācijas sistēmas pieslēgtajiem iedzīvotājiem un Zlēku pamatskolai tas ir 80% no dzeramā ūdens apjoma, bet pārējām iestādēm un uzņēmumiem tas ir vienāds ar patērētā dzeramā ūdens apjomu.

Prognozējams, ka pēc projekta realizācijas dzeramā ūdens patēriņš samazināsies uz 110 l/cilv/dnn.

Maksājumu par pakalpojumiem līdz novadu reformai noteica Zlēku pagasta pašvaldība, pēc novadu reformas tarifus nosaka Ventspils novada pašvaldības dome, bet Zlēku pagasta pārvalde ir atbildīga par pamatojošās informācijas sagatavošanu izmaiņu veikšanai. Pašlaik ir apstiprināti Ventspils novada pašvaldības noteiktie maksājumi par ūdenssaimniecības pakalpojumiem (29.06.2010. sēdes protokols nr.20, &46) tarifi stājas spēkā ar 2010. gada 1. oktobri:

- maksājums no viena iedzīvotāja par ūdensapgādes pakalpojumiem – 1,284 Ls/cilv/mēnesī (bez PVN) (patreizējais tarifs uz vienu personu 1,25 Ls (bez PVN)),

- ūdensapgādes sistēmas pakalpojumi ar skaitītāju – 0,286 Ls/m3 (bez PVN),

- maksājums no viena iedzīvotāja par kanalizācijas pakalpojumiem  – 2,559 Ls/cilv/mēnesī (bez PVN) (patreizējais tarifs uz vienu personu 1,50 Ls (bez PVN)),

- kanalizācijas sistēmas pakalpojumi ar skaitītāju – 0,633 Ls/m3 (bez PVN).

Ūdens patēriņa norma iedzīvotājiem nav noteikta.

Juridiskām personām maksa par ūdenssaimniecības pakalpojumiem tiek noteikta ar katru atsevišķi slēdzot individuālu līgumu.

Tā kā maksa par ūdens apgādes un kanalizācijas pakalpojumiem Zlēku ciemā praktiski tiek piemērota kā fiksēta maksa no cilvēka mēnesī, tad finanšu modelī pielietotais tarifs, kas tiek piemērots līdz 2010. gada 1.oktobrim, tika noteikts aprēķinu ceļā:

- Maksa vienam patērētājam mēnesī (t.i 1,25 Ls (bez PVN)) tika dalīta ar viena patērētāja vidējo mēneša ūdens patēriņu (par pamatu ņemot patēriņu 120 l/cilv/dnn x 30 dienas = 3,6 m3), rezultātā iegūstot 0.347 Ls/m3. Tādā pašā veidā tika iegūts tarifs par novadītajiem notekūdeņiem – 1,50 Ls (bez PVN) : (96 l/cilv/dnn x 30 dienas) = 2,88 m3 rezultātā iegūstot 0.52 Ls/m3.

- Tā kā uzņēmumu notekūdeņu daudzums nesastāda lielu īpatsvaru no kopējā notekūdeņu daudzuma, tas iestādēm un uzņēmumiem aprēķinos tiek piemērots tāds pats tarifs kā iedzīvotājiem.

Pamatojoties uz iepriekšminēto metodi aprēķinātie tarifi pa pēdējiem trīs gadiem ir apkopoti zemāk redzamajā tabulā.

| 5.3.7. Tarifi, bez PVN |
| --- |
|  | 2008 | 2009 | 2010 |
| Ūdensapgādes pakalpojumi |  |  |  |
| Fiziskām personām | 0,138 | 0,347 | 0,347 |
| Juridiskām personām | 0,138 | 0,347 | 0,347 |
| Kanalizācijas pakalpojumi |  |  |  |
| Fiziskām personām | 0,52 | 0,52 | 0,52 |
| Juridiskām personām | 0,52 | 0,52 | 0,52 |

Pēdējās tarifa izmaiņas ir veiktas 2009. gadā, kad pēc ūdens sagatavošanas iekārtu uzstādīšanas tika paaugstināts tarifs ūdensapgādes pakalpojumiem. Pēc pagasta pārvaldes sniegtās informācijas maksājumu par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem aprēķinā tiek iekļautas sekojošas izmaksas – darba samaksa ar nodokļiem, elektroenerģija, dabas resursu nodoklis, daļa no remontdarbu izmaksām un materiāli. Aprēķinos netiek iekļauts nolietojums.

Aprēķinot pakalpojumu pašizmaksu ūdensapgādes pakalpojumiem, var secināt, ka noteiktā maksa par ūdenssaimniecības pakalpojumiem nesedz visas izmaksas, kā rezultātā kopumā pašvaldība subsidē ūdenssaimniecības pakalpojumus. Ekonomiski pamatots tarifs būtu ūdensapgādes pakalpojumiem – 0,333 LVL/m3 (bez PVN), kanalizācijas pakalpojumiem - 0,814 LVL/m3 (bez PVN) un kombinētais tarifs 1,15 LVL/m3 (bez PVN) (pašlaik – 0,867 LVL/m3 (bez PVN)).

Iedzīvotāji ciemā nav motivēti uzstādīt ūdens plūsmas mērītājus, jo tā kā norēķini par ūdensapgādes pakalpojumiem notiek, pamatojoties uz fiksētu maksājumu no viena cilvēka mēnesī, iedzīvotāji nav ieinteresēti ne ūdens resursu taupīšanā, ne ūdens plūsmas mērītāju uzstādīšanā.

Šobrīd motivācijas programma skaitītāju ieviešanai nav izstrādāta, tomēr pēc projekta realizācijas tiek plānots noteikt ūdens patēriņa normu augstāku nekā reāli patērētāji vidēji patērē,  līdz ar to patērētājiem, kuriem nav ūdens plūsmas mērītāju būs jāmaksā vairāk.  Tādējādi motivējot iedzīvotājus uzstādīt ūdens plūsmas mērītājus un maksāt par reāli patērēto ūdens  daudzumu.

Pašvaldībā prognozē straujas ūdens plūsmas mērītāju uzstādīšanas aktivitātes pēc tarifa par patērēto m3 un ūdens patēriņa normas noteikšanas - līdz 2014. gada beigām 50% patērētāju, bet līdz 2017. gadam - 100% patērētāju būs uzstādīti ūdens plūsmas mērītāji.

Maksājumu par ūdenssaimniecības pakalpojumiem īpatsvars no mājsaimniecību vidējiem mēneša ienākumiem ir apkopots zemāk redzamajā tabulā.

| 5.3.8. Mājsaimniecības maksājumi par ūdenssaimniecības pakalpojumiem (tarifs ar PVN) | 2010 |
| --- | --- |
| 1.Vidējie mājsaimniecības mēneša ienākumi (LVL) | 310,5 |
| 2. Ūdens patēriņš (m3/uz mājsaimniecību mēnesī) | 9,0 |
| 3. Ūdensapgādes tarifs (LVL/m3), iesk. PVN 21% | 0,42 |
| 4. Mājsaimniecības izdevumi ūdensapgādes pakalpojumiem mēnesī (LVL) | 3,8 |
| 5. Notekūdeņu apjoms (m3/uz mājsaimniecību mēnesī) | 7,2 |
| 6. Kanalizācijas tarifs (LVL/m3), iesk. PVN 21% | 0,63 |
| 7. Mājsaimniecības izdevumi kanalizācijas pakalpojumiem mēnesī (LVL) | 4,5 |
| 8. Kopā izdevumi ūdenssaimniecības pakalpojumiem | 8,31 |
| 9. Izdevumi % no mājsaimniecības vidējiem mēneša ienākumiem | 2,7% |

Vidējie mājsaimniecību ienākumi 2010. gadā, pēc pašvaldības sniegtās informācijas, bija 120 LVL uz vienu iedzīvotāju, kas ir mazāks nekā valstī noteiktais iztikas minimums – 164 LVL. Mājsaimniecību maksājumi par ūdenssaimniecības pakalpojumiem sastāda 2,7% no mājsaimniecības mēneša ienākumiem.

Pēdējos divos gados, laika posmā līdz 2008. gadam Zlēku ciemā debitoru parādi sastādīja attiecīgi 3% 2007.gadā un 4% 2008.gadā no kopējās izrakstīto rēķinu summas, 2009. gadā tie jau sasniedza 6%. Pasliktinoties ekonomiskajai situācijai Latvijā, paredzams, ka debitoru parādu īpatsvars no kopējiem izrakstītajiem rēķiniem turpinās pieaugt. 2010. gadā prognozētais debitoru īpatsvars ir 7%. Pie tam, prognozējams, ka pēc projekta realizācijas ieviešot tarifu par patērēto dzeramā ūdens m3 un novadīto notekūdeņu m3, sākotnēji debitoru parādi varētu pieaugt līdz 10%, pēc ūdens plūsmas mērītāju uzstādīšanas, samazinoties ūdens patēriņam, kā arī uzlabojoties ekonomiskais situācijai valstī, debitoru parādu apjoms pakāpeniski atkal samazināsies.

Visi ūdenssaimniecības pamatlīdzekļi ir pārņemti Ventspils novada pašvaldības uzskaitē no pagasta pārvaldes ar 2010. gada 1.oktobri. Apgrūtinājumu nav. Piederības iespējamās ietekmes uz projekta ieviešanu un turpmāko attīstību nav.

| 5.3.9. Pamatlīdzekļi |
| --- |
|  | 2010 |
| Esošie pamatlīdzekļi ūdensapgādes pakalpojumiem |  |
| Ēkas un būves | 3850 |
| Iekārtas un mašīnas | 12 293 |
| Nemateriālie ieguldījumi | 0 |
| Citas ražošanas uzsākšanas izmaksas | 0 |
| Esošie pamatlīdzekļi kanalizācijas pakalpojumi |  |
| Ēkas un būves | 0 |
| Iekārtas un mašīnas | 1 608 |
| Nemateriālie ieguldījumi | 0 |
| Citas ražošanas uzsākšanas izmaksas | 0 |
| Esošo pamatlīdzekļu kopējā vērtība | 17 751 |

Ūdensapgādes uzskaitē pamatlīdzekļi sastāv no trasēm un būvēm, kuru kalpošanas laiks ir pieņemts 50 gadi un iekārtas, kuru kalpošanas laiks ir 15 gadi. Kanalizācijas sistēmas pamatlīdzekļi veci un to atlikusī vērtība ir maza. Nolietojums tiek aprēķināts pēc lineārās metodes.

2008. gadā uzstādītās ūdens sagatavošanas iekārtas Zlēku ciemā un Zlēku pamatskolā pagasta pārvalde nebija ņēmusi uzskaitē. Ventspils novada dome, veicot ūdenssaimniecības pamatlīdzekļu pārņemšanu, sākot ar 2010.gada 1.oktobri ir uzskaitījusi bilancē arī iepriekšminētās iekārtas:

- ūdens sagatavošanas iekārtas Zlēku ciemā sākotnējā vērtība uz 2010. gada 1.janvāri ir 8372 Ls, atlikusī vērtība – 7542 Ls, nolietojums 830 Ls/gadā

- ūdens sagatavošanas iekārtas Zlēku pamatskolai sākotnējā vērtība uz 2010. gada 1.janvāri ir 4763 Ls, atlikusī vērtība – 4423 Ls, nolietojums 340 Ls/gadā.

Pārējie pamatlīdzekļi:

- Sūkņa māja: sākotnējā vērtība uz 2010. gada 1.janvāri - 108 Ls, atlikusī vērtība – 61.56 Ls, nolietojums – 46.44 Ls

- Ūdenstornis: sākotnējā vērtība uz 2010. gada 1.janvāri – 1950 Ls, atlikusī vērtība – 1662.50 Ls, nolietojums – 287.50 Ls

- Ūdensvads: sākotnējā vērtība uz 2010. gada 1.janvāri – 2834 Ls, atlikusī vērtība – 2125.50 Ls, nolietojums – 708.50

- Artēziskie urbumi Skola un Ciems:  sākotnējā vērtība uz 2010. gada 1.janvāri – 437 Ls, atlikusī vērtība – 327.75 Ls, nolietojums – 109.25 Ls

- Sūkņi: sākotnējā vērtība uz 2010. gada 1.janvāri – 171 Ls, atlikusī vērtība – 0.00Ls, nolietojums – 171 Ls

- Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas: sākotnējā vērtība uz 2010. gada 1.janvāri – 924 Ls, atlikusī vērtība – 693 Ls, nolietojums – 231 Ls

- Kompresors: sākotnējā vērtība uz 2010. gada 1.janvāri – 1307.65 Ls, atlikusī vērtība – 915.34 Ls, nolietojums – 392.31 Ls

- Kanalizācijas tīkli un kanalizācijas sūkņu stacija ir nolietojušies un to sākotnējā vērtība  uz 2010. gada 1.janvāri ir 0,00 Ls un atlikusī vērtība arī ir 0,00 Ls

# III. ILGTERMIŅA INVESTĪCIJU PROGRAMMA

## 6.1. Pakalpojumu mērķi un standarti

Atbilstoši Eiropas Savienības direktīvu prasībām un LR normatīvajiem aktiem tiek definēti sekojoši Zlēku ciema ūdenssaimniecības attīstības mērķi:

- Kanalizācijas sistēmas paplašināšana un rekonstrukcija, lai nodrošinātu notekūdeņu savākšanu, attīrīšanu un izlaišanu atbilstoši apdzīvoto vietu notekūdens attīrīšanas standarta prasībām: EP Direktīva 91/271/EEK un attiecīgie MK 2002. gada 22. janvāra noteikumi  Nr. 34 „Par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī”..

- Izsmeļamo bedru un septiķu likvidēšanu, kā arī neizmantojamo artēzisko aku tamponēšana, tādējādi nodrošinot EP Direktīvas 2006/118/EK (2006. gada 12. decembris) prasības par gruntsūdeņu aizsardzību pret piesārņojumu un pasliktināšanos.

- Ūdens zudumu ūdensvada tīklā samazināšana ļaus samazināt ūdens ieguvi un enerģijas patēriņu, atbilstoši EP Direktīvai 2000/60/EK (2000. gada 23. oktobris), kas atbalsta efektīvu un ilgtspējīgu ūdens izmantošanu.

- Ūdensapgādes sistēmas sakārtošana, tādējādi nodrošinot Eiropas Padomes direktīvas 98/83/EK un attiecīgos MK 2003. gada 29. aprīļa noteikumus Nr. 235 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība”.

Vispārējie pakalpojumu standarti tiek noteikti attiecībā uz ūdenssaimniecības pakalpojumu kvalitāti un nepieciešamajām būvnormatīvu prasībām, šo pakalpojumu efektīvai nodrošināšanai. Pakalpojumu standarti nepieciešami, lai noteiktu ūdenssaimniecības sasniedzamos mērķus. Tos sauc par "vispārējiem", jo tie attiecas uz vispārējām prasībām, kā arī attiecināmi vienādi uz vairumu pašvaldību.

Standartu definēšanā būtiskākie jautājumi ir vides stāvokļa uzlabošana, piesārņojuma samazinājums un uzlabota sistēmas efektivitāte, kas nodrošinātu pakalpojumu pieprasījuma pieaugumu, kā arī sistēmas atbilstība normatīvu prasībām, samazināts resursu patēriņš un atbilstošo ES direktīvu visu prasību ieviešana līdz 2015. gadam.

| 6.1.1. Vispārējie pakalpojumu standarti |
| --- |
| Ūdensapgāde |  |
| Apkalpes zona | 100% apkalpes zona projekta teritorijas robežās |
| Pieslēguma rādītājs | 95% pieslēgumu (min) apkalpes zonas robežās |
| Apgādes ilgums | Nepārtraukti 24 stundas diennaktī. |
| Ūdens kvalitāte | Kā noteikts ES Direktīvā 98/83/EC, Cilvēku patēriņam paredzētā ūdens kvalitāte, un papildus atbilstoši Latvijas MK noteikumu Nr.235 (29.04.03) prasībām (Par dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasībām, monitoringu un kontroles kārtību), kur tās ir pielietojamas. |
| Esošais spiediens | Minimālais spiediens 25 m ūdens staba pie patērētāja apkalpes savienojuma teritorijās ar ievērojamu daudzstāvu apbūves īpatsvaru un 15 m ūdens staba pie patērētāja apkalpes savienojuma pārējās teritorijās. |
| Plūsmas rādītājs | Minimālais plūsmas rādītājs 7.2 l/min pie patērētāja. |
| Apgādes stabilitāte (drošība) | Stacijai jābūt pienācīgi apkalpotai un nodrošinātai ar atbilstošām rezerves iekārtām, lai nodrošinātu to, ka patērētāji nepiedzīvo pakalpojumu sniegšanas pārtraukumu ilgāk par 6 stundām, kas var rasties stacijas un iekārtu iziešanas no ierindas vai nepieņemamas ūdens kvalitātes dēļ. Tas nedrīkst notikt biežāk kā reizi 5 gados, izņemot pārtraukumus, kas nepieciešami plānotas apkopes veikšanai. |
| Ugunsdzēsība | Minimālā plūsma ugunsdzēsības vajadzībām ir 10 l/s vismaz 3 stundu ilgam laika periodam, izņemot teritorijas ar augstu riska pakāpi, kur var būt nepieciešami stingrāki kritēriji. |
| Kanalizācija |  |
| Apkalpes zona | Centralizētu kanalizācijas pakalpojumu nodrošināšana tajās teritorijās, kur jau ir nodrošināta ūdensapgāde (2002.g.MK not. Nr.34). |
| Pieslēguma rādītājs | 95% pieslēgumu (min) apkalpes zonas robežās |
| Pārplūšana (hidrauliska) | Pārplūšana hidrauliskās pārslodzes rezultātā nav pieļaujama gadījumos, kas atbilst lietus gāzes atkārtojamībai zemākai par reizi 50 gados. |
| Pārplūšana (iekārtu iziešana no ierindas) | Pārplūšana vai pakalpojumu pārtraukums stacijas vai iekārtu iziešanas no ierindas rezultātā nedrīkst pārsniegt reizi 5 gados. |
| Apvienotās kanalizācijas pārplūdes darbība | Pārplūde nav pieļaujama pirms nav sasniegts sadzīves notekūdeņu un lietus ūdens 10 kārtīgs atšķaidījums, vai pārplūde nenotiek biežāk kā 10 reizes gadā. |
| Standarti attiecībā uz izejošajiem notekūdeņiem | Kā noteikts ES Direktīvā 91/271/EEC, Pilsētvides notekūdeņu attīrīšana, un papildus atbilstoši Latvijas MK noteikumu Nr.34 Par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī, Pielikuma Nr.5 (22.01.02.) prasībām, kur tās ir pielietojamas. |
| Standarti attiecībā uz dūņu apsaimniekošanu | Noglabāt tā, lai ietekme uz apkārtējo vidi izrādītos minimāla. Saskaņā ar ES Direktīvu 86/278/EEC, Vides, jo īpaši augsnes, aizsardzība, lauksaimniecībā izmantojot notekūdeņu dūņas, kur tas ir piemērojams. |

Zlēku ciema ūdenssaimniecības sakārtošana kā viena no prioritātēm ir noteikta Ventspils rajona attīstības programmā 2009.-2015. gadam, Ventspils novada teritorijas plānojumā 2007.-2019. gadam, kā arī Zlēku pagasta teritorijas plānojumā 2007. – 2019. gadam. Dokumentos tiek paredzēta ūdenssaimniecības darbības nodrošināšana atbilstoši normatīvu prasībām.

## 6.2. Perspektīvais dzeramā ūdens un notekūdeņu daudzums

Zlēku ciemā pēdējos trijos gados iedzīvotāju skaits ir gandrīz nemainīgs. Tāpēc šī projekta ietvaros ir pieņemts, ka iedzīvotāju skaits paliek pašreizējā līmenī, tas ir 310 cilvēki ciemā. Projektā apskatāmā laika periodā ciemā nav plānota jaunu ražošanas uzņēmumu attīstība, kas varētu ietekmēt ūdens patēriņa un/vai notekūdeņu daudzuma pieaugumu vai samazināšanos.

| 6.2.1. Perspektīvais dzeramā ūdens un notekūdeņu daudzums un sadalījums pa patērētāju grupām |
| --- |
|  | 2010 | 2012 | 2015 |
| Iedzīvotāju skaits projekta teritorijā | 310 | 310 | 310 |
| Iedzīvotāju pieslēgumi centralizētajai ūdensapgādei | 233 | 233 | 295 |
| Iedzīvotāju pieslēgumi centralizētajai kanalizācijai | 167 | 233 | 295 |
| Dzeramā ūdens apjoms – Zlēku ciems: |  |  |  |
| Iedzīvotāji (m3/dnn) | 28,0 | 25,6 | 32,5 |
| institūcijas (m3/dnn) | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| uzņēmumi (m3/dnn) | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| zudumi (m3/dnn) | 6,9 | 3,9 | 4,9 |
| Kopā (m3/dnn) | 35,3 | 29,9 | 37,8 |
| Ūdens sagatavošanas iekārtas jauda | 8 m3/h | 8 m3/h # | 8 m3/h |
| Dzeramā ūdens apjoms – Zlēku skola: |  |  |  |
| Iedzīvotāji (m3/dnn) | - | - | - |
| institūcijas (m3/dnn) | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| uzņēmumi (m3/dnn) | - | - | - |
| zudumi (m3/dnn) | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Kopā (m3/dnn) | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| Ūdens sagatavošanas iekārtas jauda | 4 m3/h | 4 m3/h | 4 m3/h |
| Notekūdeņu apjoms- Zlēku ciems: |  |  |  |
| Iedzīvotāji (m3/dnn) | 16,0 | 20,5 | 26,0 |
| institūcijas (m3/dnn) | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| uzņēmumi (m3/dnn) | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| infiltrācija (m3/dnn) | 5,8 | 3,7 | 4,7 |
| Kopā (m3/dnn) | 22,2 | 24,6 | 31,1 |
| Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas jauda (m3/dnn) | 50 m3/dnn | 40 m3/dnn | 40 m3/dnn |
| Notekūdeņu apjoms - Zlēku skola: |  |  |  |
| Iedzīvotāji (m3/dnn) | - | - | - |
| institūcijas (m3/dnn) | 2,08 | 2,08 | 2,08 |
| uzņēmumi (m3/dnn) | - | - | - |
| infiltrācija (m3/dnn) | 0,7 | 0,4 | 0,4 |
| Kopā (m3/dnn) | 2,8 | 2,4 | 2,4 |
| Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas jauda (m3/dnn) | Septiķis - 15 m3/dnn | 5 m3/dnn | 5 m3/dnn |

#  Ūdens sagatavošanas iekārtas jauda pēc papildus kolonnas uzstādīšanas nemainīsies, jo pie esošās dzelzs koncentrācijas dzeramajā ūdenī, lai nodrošinātu atbilstošu attīrīšanu no dzelzs, uzstādot papildus kolonnu, tiks palielināts filtrēšanas laukums un filtrēšanas laiks.

Pirms projekta realizācijas:

Zlēku ciema sistēmai aprēķinos pieņemtais ūdens patēriņš:

- pamatojoties uz to, ka patērētājiem nav skaitītāju, aprēķinos tiek pieņemts, ka vidējais ūdens patēriņš uz vienu iedzīvotāju pašlaik ir 120 l/cilv/dnn.

- iestādēs vidējais patēriņš ir 50 l/inst/dnn,

- uzņēmumos vidējais patēriņš ir  50 l/uzņ/dnn

Zlēku skolas sistēmā vienīgais patērētājs ir Zlēku pamatskola, tāpēc no urbuma paceltais ūdens daudzums atbilst Zlēku pamatskolas patēriņam.

Aprēķinos pieņemtie zudumu apjomi:

- sistēmā Zlēku ciems – 20%, no tiem 14% avāriju rezultātā un 6% skalojamie ūdeņi,

- sistēmā Zlēku skola – 15%, no tiem 9% avāriju rezultātā un 6% skalojamie ūdeņi.

Kanalizācijas sistēmā aprēķinos pieņemtais infiltrācijas apjoms 26%.

Pēc projekta realizācijas:

* Tiek pieņemts, ka pēc projekta realizācijas, paaugstinoties tarifam, iedzīvotāji sāks patērēt ūdeni taupīgāk, kā rezultātā dzeramā ūdens patēriņš uz vienu iedzīvotāju samazināsies un vidēji sastādīs 110 l/c/dnn.

** Pēc PIP realizācijas, kuras ietvaros tiks veikta ūdensapgādes trašu nomaiņa, tiek pieņemts, ka zudumu apjomi samazināsies līdz 13% (tai skaitā tehniskie zudumi 6%).

*** Pēc PIP realizācijas prognozētais notekūdeņu apjoms tiek aprēķināts, pieņemot, ka notekūdeņi sastādīs aptuveni 80% no dzeramā ūdens apjoma, bet atsevišķu kanalizācijas trašu rekonstrukcijas rezultātā, infiltrācija samazināsies līdz 15% (pamatojoties uz aprēķiniem, pēdējo trīs gadu laikā 25-30%).

## 6.3. Sistēmas attīstībai nepieciešamo uzlabojumu novērtējums

Lai sakārtotu ūdenssaimniecību Zlēku ciemā ir nepieciešama:

Zlēku ciema sistēmā:

- ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija

- ūdenstorņa rekonstrukcija

- jauna urbuma izbūve esošā artēziskā urbuma vietā un vecā urbuma tamponēšana

- normatīviem atbilstošas dzeramā ūdens kvalitātes nodrošināšana

- kanalizācijas tīklu rekonstrukcija

- jaunu ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve jaunu pieslēgumu nodrošināšanai

- notekūdeņu attīrīšanas iekārtu un tās sastāvā esošās kanalizācijas sūkņu stacijas rekonstrukcija

Zlēku skolas sistēmā:

- ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija

- kanalizācijas tīklu rekonstrukcija

- jauna urbuma izbūve esošā artēziskā urbuma vietā un vecā urbuma tamponēšana

- jaunu notekūdeņu attrīšanas iekārtu izbūve esošā septiķa vietā

Ūdensapgādes sistēmas uzlabošanas iespējas:

- Ūdens ieguves avoti

Zlēku ciemā netika veikti hidroģeoloģiskie pētījumi un krājumi nav apstiprināti. Izsniegtajā ūdens lietošanas atļaujā nr. 9894-06-23, ūdens ieguves apjomi balstās uz vienmērīgu ūdens ieguvi un nosaka ieteicamo ūdens ieguvi no esošajām akām: "Zlēku ciems" – 77 m3/dnn un "Zlēku skola" – 9 m3/dnn. Šis apjoms nodrošina pašreizējo un plānoto maksimālo dienas pieprasījumu (2015. gadam plānotais ūdens patēriņš ~38 m3/dnn). No tā izriet, ka nav nepieciešama jaunu avotu meklēšana no ūdens apjoma viedokļa.

Dzelzs koncentrācija gruntsūdeņos, kas iegūti no esošajās Zlēku ciema akas  ir  1,47 līdz 2,40 mg/l, bet Zlēku skolas akas 5,05 līdz 5,53 mg/l (ES Direktīvas 98/83/EK un 29.04.2003 MK noteikumos Nr. 235  noteiktais līmenis ir 0.2 mg/l). Abas akas ir vecas. Nav veikti nekādi speciāli pētījumi par šo aku stāvokli. Tomēr pieredze ar līdzīga vecuma akām Latvijā liecina, ka to atjaunošana uzlabo stāvokli tikai uz neilgu laiku. Tāpēc abās sistēmās ir ieteicama jaunu aku urbšana un veco aku tamponēšana.

Tā kā esošā Zlēku ciema aka ir 120m dziļumā un Zlēku skolas aka – 63,5m dziļumā, tad aprēķinos tiek pieņemts, ka jaunās aka būs attiecīgi 120m un 64m dziļas.

- Ūdens apstrāde

Sistēmā Zlēku ciems esošās dzeramā ūdens sagatavošanas iekārtas tika uzstādītas pamatojoties uz 16.01.2008. veiktajām analīzēm no urbuma, kurās norādītais dzelzs saturs dzeramajā ūdenī ir 1,47 mg/l. Konstatējot, ka iekārtas nenodrošina atbilstošu dzeramā ūdens attīrīšanu, tika veiktas atkārtotas analīzes no urbuma. Veiktās analīzes parāda, ka patlaban dzelzs saturs dzeramajā ūdenī sastāda 2,40 mg/l, kas pārsniedz iekārtu uzstādīšanas mirklī noradīto dzelzs satura līmeni gandrīz par 40%. Pastāvīgi izmantojot ūdens sagatavošanas iekārtu režīmā, kur dzelzs koncentrācija dzeramajā ūdenī ir lielāka nekā plānots, pakāpeniski tiek piesārņota filtrējošā noslodze un zaudēta tās oksidējošā katalītiskā spēja, kas izraisa filtru atteici, kā tas ir noticis arī Zlēku ciema atdzelžošanas stacijā. Minētās problēmas risināšanai ir nepieciešams uzstādīt vēl vienu filtrējošo kolonnu, kas dos iespēju palielināt aprīkojuma ražīgumu un iestatīt ievērojami saudzīgāku darba režīmu, kā arī veikt filtrējoša materiāla nomaiņu jau esošajās kolonnās.

Tādējādi, dzelzs satura samazināšanu līdz pieļaujamam līmenim 0,2 mg/l Zlēku ciema gadījumā ir iespējams panākt pielietojot esošās aerācijas tipa ūdens attīrīšanas iekārtas, uzstādot papildus filtrējošo kolonnu un nomainot esošo filtrējošo materiālu uz jaunu jau esošajām kolonnām.

Piebilde: Ja pēc jaunas akas izbūves iegūtajam ūdenim, veicot dzeramā ūdens analīzes, rādītāji ir tādi, ka dzeramā ūdens attīrīšanu var nodrošināt ar esošajām ūdens sagatavošanas iekārtām, tad projekta ietvaros ir veicama esošo ūdens sagatavošanas iekārtu rekonstrukcija veicot tikai kolonnu filtrējošā materiāla nomaiņa, jo esošie filtri ir aizsērējuši  un zaudējuši to oksidējošo katalītisko spēju (skaidrojumu skatīt iepriekšējā rindkopā).

#  Ūdens sagatavošanas iekārtas rekonstrukcijas pasākums ir attiecināmās investīciju izmaksās, jo iekārtu nespēja attīrīt dzeramo ūdeni atbilstošā kvalitātē  nav saistīta ar iekārtu ekspluatācijas vai apkopes kvalitāti, bet gan ar dzelzs satura lielākas koncentrācijas esamību ūdenī nekā esošās iekārtas spēj attīrīt. Ņemot vērā, ka esošo ūdens sagatavošanas iekārtu filtri ir zaudējuši savu spēju kvalitatīvi veikt attīrīšanu, kā arī iekārtas filtrācijas laukums un filtrēšanas laiks neatbilst attiecīgajai dzelzs koncentrācijai ūdenī, tad neveicot iekārtu rekonstrukciju un uzstādot esošās iekārtas jaunajam urbumam, nevarēs tikt nodrošināta atbilstoša dzeramā ūdens attīrīšana, kā rezultātā savukārt tiks piesārņoti rekonstruētie ūdensapgādes tīkli, bet patērētājam nevarēs tiks nodrošināts atbilstošas kvalitātes dzeramais ūdens.

- Ūdensapgādes sistēma

  - Ūdensapgādes tīkli

Ar centralizētas ūdensapgādes sistēmas pakalpojumiem tiek nodrošināti 75% ciema iedzīvotāju. Ūdensapgādes tīkli ir neapmierinošā stāvoklī, tie ir novecojuši un aizauguši, avārijas tīklos notiek aptuveni 2-3 reizes gadā, zudumu apjoms ir aptuveni 15-20%, tāpēc ir nepieciešama ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija un jaunu tīklu izbūve pieslēgumu pārklājuma palielināšanai.

Ir divās pamata iespējas kādā veidā var veikt ūdensvadu atjaunošanu. Tie ir:

1) esošo cauruļvadu pārlikšana,

2) esošo cauruļvadu atjaunošana.

Ņemot vērā, ka ūdensapgādes sistēmā ciemā tīkli ir izzaru veida, bez nepieciešamā sacilpojuma ūdensapgādes kvalitātes un drošības nodrošināšanai, ir lietderīgāk pielietot cauruļvadu pārlikšanu.

Kopējais rekonstruējamo ūdensvadu garums sistēmā Zlēku ciems ir 2 383 m, bet sistēmā Zlēku skola – 77m. No jauna izbūvējamo tīklu garums pakalpojuma pārklājuma nodrošināšanai sistēmā Zlēku ciems ir 1500 m un sacilpojuma izveidei 60m.

Ūdensvadi jāizbūvē no plastmasas PE tipa caurulēm d=25-100mm, uzstādot nepieciešamo sadalošo un noslēgarmatūru. Cauruļvadu trasējumi jāprecizē izstrādājot tehnisko projektu.

  - Spiediena nodrošināšana

Ūdens spiedienu Zlēku ciema sistēmā nodrošina ūdenstornis. Tas ir izbūvēts no mūra ar tērauda tvertni  1980. gadā, rezervuāra tilpums 100 m3, bet darba tilpums 80m3. Torņa fiziskais nolietojums ir 70%. Ūdenstornim ir nedaudz aprūsējusi tvertne un ir nepieciešama tā krāsošana. Projekta ietvaros ir jāveic ūdenstorņa tvertnes rekonstrukcija un ūdenstorņa krāsošana.

Kanalizācijas sistēmas uzlabošanas iespējas:

- Kanalizācijas tīkli

Ar centralizētas kanalizācijas sistēmas pakalpojumiem tiek nodrošināti 54% ciema iedzīvotāju. Kanalizācijas tīklu tehniskais stāvoklis ir neapmierinošs, avārijas tīklos notiek 5-6 reizes gadā, par notekūdeņu noplūdēm precīzu datu nav. Infiltrācijas uzskaitīta netiek, taču aptuveni tā varētu būt 25-30%.

Lai nodrošinātu atbilstošu notekūdeņu savākšanu, projektā ir paredzēta esošo kanalizācijas vadu rekonstrukcija un jaunu kanalizācijas tīklu izbūve, tādējādi nodrošinot jaunus pieslēgumus iedzīvotājiem. Rekonstruējamo kanalizācijas tīklu garums sistēmā Zlēku ciems ir 1170 m, bet Zlēku skola – 246 m. No jauna izbūvējamo kanalizācijas tīklu garumi sistēmā Zlēku ciems ir 2690 m. Ieteicamie diametri kanalizācijas tīkliem paštece – 150-200 mm, spiedvads – 75-100 mm.

Cauruļvadi jāizbūvē ar diametru un kritumu, kas nodrošina neaizsērēšanas jeb pašattīrīšanās ātrumu. Cauruļvadus paredzēts izbūvēt no plastmasas PP vai PVC tipa cauruļvadiem. Kanalizācijas akām rekomendējams izmantot rūpnieciski izgatavotās plastmasas skatakas, lai novērstu infiltrāciju sistēmā.

Jaunbūvējamo kanalizācijas cauruļvadu vietas un trasējumi jāprecizē izstrādājot tehnisko projektu.

- Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas

Sistēmā Zlēku ciems 1981.gadā ir izbūvēta NAI BIO-50. Pamatojoties uz testēšanas pārskatiem NAI notekūdeņus attīra atbilstoši normatīvo aktu un B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas prasībām. Tomēr esošās NAI ir novecojušas un patērē daudz elektroenerģijas. Tādējādi ir nepieciešams veikt NAI rekonstrukciju. Plānotās NAI jauda – 40 m3/dnn.

Sistēmā Zlēku skola notekūdeņu attīrīšanai tiek izmantots 1961.gadā izbūvētais NAI–septiķis. Veiktās analīzes liecina, ka septiķis neattīra notekūdeņus atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām normām, kā rezultātā neattīrīti notekūdeņi noplūst apkārtējā vidē. Tādējādi Zlēku skolas sistēmā ir nepieciešama jaunu bioloģisko NAI izbūve ar jaudu 5 m3/dnn.

NAI paredzētas kompaktā tipa, ietverot visas nepieciešamās būves un aprīkojumu notekūdeņu attīrīšanas procesa un apkalpes iespējas nodrošināšanai.

Zlēku skolas notekūdeņu attīrīšanas iekārtu vietas izvēles pamatojums:

- zeme, kur plānots izvietot NAI, atrodas pašvaldības īpašumā,

- notekūdeņi uz NAI var tikt novadīti paštecē,

- nav jābūvē gari tīkli līdz notekūdeņu izplūdes vietai (~100m) -  netālu no plānotās NAI izbūves vietas atrodas tuvējais novadgrāvis, kas pēc tam pēc 2 km ieplūst Dzirnavupītē (karpveidīgo zivju ūdeņi).,

- plānotā NAI būvniecības vieta atrodas apdzīvotās vietas nomalē, lai iedzīvotājus netraucētu to iespējamais troksnis vai smakas

- plānotā NAI vietā nav noteiktas aizsargjoslas, kas ierobežotu NAI būvniecību, kā arī, NAI vieta atrodas atstatus no dzīvojamām un sabiedriskām ēkām, līdz ar to ir pietiekoši daudz vietas, lai nodrošinātu nepieciešamās aizsargjoslas ap NAI. Lai nodrošinātu aizsargjoslas ievērošanu, ap NAI tiks izbūvēts nožogojums.

- plānotā NAI izbūves vieta atrodas netālu no elektrības tīkliem, pieslēgumu vietas tiks precizētas, TP izstrādes laikā, saņemot norādījumus no Latvenergo.

Mērķa darbības, kas nepieciešamas, lai nodrošinātu kvalitatīvu ūdensapgādes sistēmas darbību:

- Dzeramā ūdens zudumu novēršana ūdensapgādes tīklos (ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija)

- Dzeramā ūdens kvalitātes uzlabošana Zlēku ciema sistēmā (atbilstošas dzeramā ūdens sagatavošanas iekārtas uzstādīšana esošās vietā)

- Ūdensapgādes tīklu izbūve sistēmā Zlēku ciems, lai nodrošinātu jaunus pieslēgumus pie centralizētās ūdensapgādes sistēmas

- Novecojušo ūdensapgādes sistēmas elementu sakārtošana (jaunu urbumu izbūve Zlēku ciema un Zlēku skolas sistēmās, ūdenstorņa rekonstrukcija Zlēku ciema sistēmā)

Mērķa darbības, kas nepieciešamas, lai nodrošinātu kvalitatīvu notekūdeņu savākšanu, novadīšanu un attīrīšanu:

- Zlēku ciema sistēmā esošās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas un kanalizācijas sūkņu stacijas rekonstrukcija,

- Zlēku skolas sistēmā jaunu notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūve

- Kanalizācijas tīklu rekonstrukcija

- Kanalizācijas tīklu izbūve, lai nodrošinātu jaunus pieslēgumus pie centralizētās kanalizācijas sistēmas.

## 6.4. Ilgtermiņa investīciju programmas alternatīvu izstrāde

Izstrādājot Ilgtermiņa investīciju programmu tika ņemts vērā ilgtspējīgas attīstības princips. Tas paredz nodrošināt kvalitatīvu vidi nākamajām paaudzēm, līdzsvarotu ekonomisko attīstību kontekstā ar ūdenssaimniecības sakārtošanu un uzlabošanu, kā arī racionālu dabas, cilvēku un materiālo resursu izmantošanu.

| 6.4.1. Alternatīvu izstrāde un salīdzināšana |
| --- |
| Ūdensapgādē izvirzīto pasākumu bloks Tiek izskatītas divas alternatīvas: Esošās Zlēku ciema sistēmas sakārtošana un paplašināšana, kā arī Zlēku skolas sistēmas sakārtošana, saglabājot ciemā divas ūdensapgādes sistēmas. Esošo sistēmu sakārtošana un paplašināšana nodrošinot centralizētas ūdensapgādes pakalpojumus papildus iedzīvotajiem un pievienojot Zlēku skolas sistēmu Zlēku ciema sistēmai, nodrošinot ūdensapgādi no Zlēku ciema urbuma. |
| Salīdzināšanas kritēriji / Ūdensapgādē izvirzīto pasākumu bloks (visu komponenšu uzskaitījums) | pirmā alternatīva Jauna urbuma izbūve Zlēku ciema sistēmā, 120m Jauna urbuma izbūve Zlēku skolas sistēmā, 64m Ūdens sagatavošanas iekārtas rekonstrukcija Zlēku ciema sistēmā (papildus filtrējošās kolonnas uzstādīšana un esošā filtrējošā materiāla nomaiņa) Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija Zlēku ciema sistēmā 2383m Jaunu ūdensapgādes tīklu izbūve sacilpojuma nodrošināšanai, 60m Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija Zlēku skolas sistēmā 77m Jaunu ūdensapgādes tīklu izbūve pakalpojuma pārklājuma nodrošināšanai sistēmā Zlēku ciems 1500 m Ūdenstorņa rekonstrukcija Neizmantojamo urbumu tamponēšana sistēmā Zlēku ciems un Zlēku skola | otrā alternatīva Jauna urbuma izbūve Zlēku ciema sistēmā, 120m Ūdens sagatavošanas iekārtas rekonstrukcija Zlēku ciema sistēmā (papildus filtrējošās kolonnas uzstādīšana un esošā filtrējošā materiāla nomaiņa) Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija Zlēku ciema sistēmā 2383m Jaunu ūdensapgādes tīklu izbūve sacilpojuma nodrošināšanai, 60m Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija Zlēku skolas sistēmā 77m Jaunu ūdensapgādes tīklu izbūve pakalpojuma pārklājuma nodrošināšanai sistēmā Zlēku ciems 1500 m Jaunu ūdensapgādes tīku izbūve Zlēku ciema un Zlēku skolas sistēmu savienošanai 900m Hidrofors 2x300l un dīzeļģenerators, lai nodrošinātu dzeramā ūdens piegādi elektrības pārrāvuma gadījumos Neizmantojamo urbumu tamponēšana sistēmā Zlēku ciems un Zlēku skola Ūdenstorņa demontāža |
| Projekta īstenošanas izmaksas kopā (latos) Projekta īstenošanas gada cenās. | 162 680 | 180 820 |
| Komponenšu izmaksas (Komponenšu detalizācija jānorāda atbilstoši izvirzītajai Ilgtermiņa investīciju programmai) | Jauna urbuma izbūve Zlēku ciema sistēmā, 120m | 10 800 | Jauna urbuma izbūve Zlēku ciema sistēmā, 120m | 10 800 |
|  | Jauna urbuma izbūve Zlēku skolas sistēmā, 64m | 5 760 | Ūdens sagatavošanas iekārtas rekonstrukcija Zlēku ciema sistēmā (papildus filtrējošās kolonnas uzstādīšana un esošā filtrējošā materiāla nomaiņa) | 3 500 |
|  | Ūdens sagatavošanas iekārtas rekonstrukcija Zlēku ciema sistēmā (papildus filtrējošās kolonnas uzstādīšana un esošā filtrējošā materiāla nomaiņa) | 3 500 | Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija Zlēku ciema sistēmā 2383m | 73 873 |
|  | Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija Zlēku ciema sistēmā 2383m | 73 873 | Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija Zlēku skolas sistēmā 77m | 2 387 |
|  | Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija Zlēku skolas sistēmā 77m | 2 387 | Jaunu ūdensapgādes tīklu izbūve pakalpojuma pārklājuma nodrošināšanai sistēmā Zlēku ciems 1500 m | 46 500 |
|  | Jaunu ūdensapgādes tīklu izbūve sacilpojumam, 60m | 1 860 | Jaunu ūdensapgādes tīklu izbūve sacilpojumam, 60m | 1 860 |
|  | Jaunu ūdensapgādes tīklu izbūve pakalpojuma pārklājuma nodrošināšanai sistēmā Zlēku ciems 1500m | 46 500 | Jaunu ūdensapgādes tīklu izbūve Zlēku ciema un Zlēku skolas sistēmu savienošanai 900m | 27 900 |
|  | Ūdenstorņa rekonstrukcija | 15 000 | Hidrofors 2x300l un dīzeļģenerators, lai nodrošinātu dzeramā ūdens piegādi elektrības pārrāvuma gadījumos | 6 000 |
|  | Neizmantojamo urbumu tamponēšana sistēmā Zlēku ciems un Zlēku skola | 3 000 | Neizmantojamo urbumu tamponēšana sistēmā Zlēku ciems un Zlēku skola | 3 000 |
|  | - | - | Ūdenstorņa demontāža | 5 000 |
| Iekārtu ekspluatācijas izmaksas, tai skaitā elektroenerģija, amortizācija, dabas resursu nodoklis, apkalpošana u.c. (LVL/gadā) | 4 100 | 3 900 |
| Iekārtu funkcionēšanas ilgums (gadi) | Tīkliem – 50 gadi, iekārtām – 15 gadi | Tīkliem – 50 gadi, iekārtām – 15 gadi |
| Vides ieguvumi (dabas resursu racionāla izmantošana un aizsardzība) | Veicot trašu rekonstrukciju, dzeramā ūdens resursi tiks izmatoti efektīvāk, tiks samazināti ūdens zudumi, kā arī novērsts sekundārā ūdens piesārņojuma rašanās no tīkliem. Tamponējot neizmantojamos artēziskos urbumus, tiks novērsts gruntsūdeņu piesārņojuma risks. | Veicot trašu rekonstrukciju, dzeramā ūdens resursi tiks izmatoti efektīvāk, tiks samazināti ūdens zudumi, kā arī novērsts sekundārā ūdens piesārņojuma rašanās no tīkliem. Tamponējot neizmantojamos artēziskos urbumus, tiks novērsts gruntsūdeņu piesārņojuma risks. |
| Tehniskie aspekti | Divu sistēmu apkalpošana ir darbietilpīgāka. Pagasta pārvaldes personāls spēs nodrošināt ūdensapgādes sistēmas apsaimniekošanu Spiediena nodrošināšanai sistēmā tiks izmantots ūdenstornis. Neskatoties uz lielo nolietojumu, esošais ūdenstornis ir labi saglabājies, tam tiek veikti regulāri apkopes darbi, tā tvertnē bojājumu nav un ūdenstornis veic savas funkcijas labi. Veicot ūdenstorņa rekonstrukciju, tā kalpošanas laiks būs vēl vismaz 10 gadus. Tādejādi, ņemot vērā ūdenstorņa tehnisko stāvokli, kā arī faktu, ka ūdenstornis papildus kalpo kā regulējošais tilpums, lai artēziskās akas sūknim nebūtu nepārtraukti jāstrādā, lai nodrošinātu patērētājiem ūdeni, kā arī ūdenstornis nodrošina gan ugunsdzēsības vajadzības, gan arī dzeramā ūdens rezerves, nav lietderīgi meklēt vai izvēlēties citus spiediena un dzeramā ūdens rezerves nodrošināšanas veidu. | Jāizbūvē aptuveni 900m garuma tīkli sistēmu savienošanai posmā, kur nav potenciālo pieslēgumu. Pagasta pārvaldes personāls spēs nodrošināt ūdensapgādes sistēmas apsaimniekošanu Spiediena nodrošināšanai izmantojot hidroforu un dīzeļģeneratoru, netiek nodrošinātas ūdens rezerves ugunsdzēsības vajadzībām, kas, ņemot vērā, ciemā atrodošos kultūras pieminekli Zlēku luterāņu baznīcu ir būtiski. Pie tam, uzstādot spiediena nodrošināšanai hidroforu un dīzeļģeneratoru ir jāveic neizmantojamā ūdenstorņa demontāža, tādējādi no investīciju viedokļa nepieciešamie ieguldījumi salīdzinoši ar ūdenstorņa rekonstrukciju 1.alternatīvā ir tikai nedaudz mazāki (ūdenstorņa rekonstrukcija = 15 000 Ls, bet hidrofors+dīzeļģeneratos+ūdenstorņa demontāža = 11 000 Ls). |
| Ekonomiskie aspekti | Sakārtojot ūdensapgādes sistēmu tiks sekmēta vietējā ekonomiskā attīstība, tādā veidā uzlabojot pakalpojumu kvalitāti, kā rezultātā tiek veicināta iedzīvotāju pieplūšana ciemā un uzņēmējdarbības attīstība. | Sakārtojot ūdensapgādes sistēmu tiks sekmēta vietējā ekonomiskā attīstība, tādā veidā uzlabojot pakalpojumu kvalitāti, kā rezultātā tiek veicināta iedzīvotāju pieplūšana ciemā un uzņēmējdarbības attīstība. |
| Alternatīvas stiprā puse | Divu sistēmu saglabāšana ļauj veikt ūdenssaimniecības pakāpenisku sakārtošanu, kā arī ļauj atteikties no investīciju ieguldīšanas Zlēku skolas sistēmas sakārtošanā, gadījumā, ja ekonomisku apstākļu dēļ skola tiek slēgta. | Viena ūdensapgādes sistēma |
| Alternatīvas vājā puse | Divas ūdensapgādes sistēmas, līdz ar to lielāki ekspluatācijas izdevumi. | Zlēku skolas sistēmā divus gadus atpakaļ ir uzstādītas ūdens sagatavošanas iekārtas, apvienojot sistēmas, kā rezultātā ieguldītās investīcijas dzeramā ūdens sagatavošanas iekārtu uzstādīšanai pēc sistēmu apvienošanas būs nelietderīgas. Lieli tīklu garumi posmā, kur nav potenciālo pieslēgumu. |
| Izvēlētā alternatīva un izvēles pamatojums | Tiek izvēlēta pirmā alternatīva, jo neskatoties uz to, ka tiek saglabātas divas ūdenssaimniecības sistēmas, kuru apkalpošanai ir nepieciešamas salīdzinoši lielākas ekspluatācijas izmaksas, tomēr šai alternatīvai ir nepieciešamas mazākas investīcijas, kā arī divu sistēmu saglabāšana ļauj veikt ūdenssaimniecības pakāpenisku sakārtošanu, kā arī ļauj atteikties no investīciju ieguldīšanas Zlēku skolas sistēmas sakārtošanā, gadījumā, ja ekonomisku apstākļu dēļ skola tiek slēgta. |
| Kanalizācijā izvirzīto pasākumu bloks Kanalizācijas sistēmas sakārtošanā tiek izskatītas divas alternatīvas: Esošās Zlēku ciema sistēmas sakārtošana un paplašināšana, kā arī Zlēku skolas sistēmas sakārtošana, saglabājot ciemā divas kanalizācijas sistēmas. Esošo sistēmu sakārtošana un paplašināšana nodrošinot centralizētas kanalizācijas pakalpojumus papildus iedzīvotajiem un pievienojot Zlēku skolas sistēmu Zlēku ciema sistēmai, kā rezultātā visi notekūdeņi tiek novadīti uz Zlēku ciema NAI. |
| Salīdzināšanas kritēriji / Kanalizācijā izvirzīto pasākumu bloks (visu komponenšu uzskaitījums) | pirmā alternatīva Zlēku ciema NAI rekonstrukcija, 40 m3/dnn Zlēku ciema KSS rekonstrukcija, 10 m3/h kanalizācijas tīklu rekonstrukcija Zlēku ciema sistēmā, 1170m jaunu kanalizācijas tīklu izbūve Zlēku ciema sistēmā Līvānu māju pievienošanai (paštece), 690m jaunu kanalizācijas tīklu izbūve Zlēku ciema sistēmā Līvānu māju pievienošanai (spiedvads), 500m jauna KSS izbūve Līvānu māju notekūdeņu novadīšanai, 4-6 m3/h Jaunu kanalizācijas tīklu izbūve pakalpojuma pārklājuma paplašināšanai (t.sk spiedvads 100 m), 1500m Jaunas KSS izbūve pakalpojuma pārklājuma paplašināšanai, 4 m3/h Jauna NAI izbūve Zlēku skolas sistēmā, 5 m3/dnn kanalizācijas tīklu rekonstrukcija Zlēku skolas sistēmā, 246m Esošo mehānisko notekūdeņu attīrīšanas iekārtu demontāža Skolas sistēmā | otrā alternatīva Zlēku ciema NAI rekonstrukcija, 50 m3/dnn Zlēku ciema KSS rekonstrukcija, 10 m3/h kanalizācijas tīklu rekonstrukcija Zlēku ciema sistēmā, 1170m jaunu kanalizācijas tīklu izbūve Zlēku ciema sistēmā Līvānu māju pievienošanai (paštece), 690m jaunu kanalizācijas tīklu izbūve Zlēku ciema sistēmā Līvānu māju pievienošanai (spiedvads), 500m jauna KSS izbūve Līvānu māju notekūdeņu novadīšanai, 4-6 m3/h Jaunu kanalizācijas tīku izbūve Zlēku ciema un Zlēku skolas sistēmu savienošanai 900m Jaunu kanalizācijas tīklu izbūve pakalpojuma pārklājuma paplašināšanai (t.sk spiedvads 100 m), 1500m Jaunas KSS izbūve pakalpojuma pārklājuma paplašināšanai, 4 m3/h kanalizācijas tīklu rekonstrukcija Zlēku skolas sistēmā, 246m Esošo mehānisko notekūdeņu attīrīšanas iekārtu demontāža Skolas sistēmā |
| Projekta īstenošanas izmaksas kopā (latos) Projekta īstenošanas gada cenās. | 234 086 | 264 340 |
| Komponenšu izmaksas (Komponenšu detalizācija jānorāda atbilstoši izvirzītajai Ilgtermiņa investīciju programmai) | Zlēku ciema NAI rekonstrukcija, 40 m3/dnn | 45 000 | Zlēku ciema NAI rekonstrukcija, 50 m3/dnn | 55 000 |
|  | Zlēku ciema KSS rekonstrukcija, 10 m3/h | 4 500 | Zlēku ciema KSS rekonstrukcija, 10 m3/h | 4 500 |
|  | kanalizācijas tīklu rekonstrukcija Zlēku ciema sistēmā, 1170m | 46 800 | kanalizācijas tīklu rekonstrukcija Zlēku ciema sistēmā, 1170m | 46 800 |
|  | jaunu kanalizācijas tīklu izbūve Zlēku ciema sistēmā Līvānu māju pievienošanai (paštece), 690m | 27 600 | jaunu kanalizācijas tīklu izbūve Zlēku ciema sistēmā Līvānu māju pievienošanai (paštece), 690m | 27 600 |
|  | jaunu kanalizācijas tīklu izbūve Zlēku ciema sistēmā Līvānu māju pievienošanai (spiedvads), 500m | 15 500 | jaunu kanalizācijas tīklu izbūve Zlēku ciema sistēmā Līvānu māju pievienošanai (spiedvads), 500m | 15 500 |
|  | jauna KSS izbūve Līvānu māju notekūdeņu novadīšanai, 4-6 m3/h | 4 000 | jauna KSS izbūve Līvānu māju notekūdeņu novadīšanai, 4-6 m3/h | 4 000 |
|  | Jaunu kanalizācijas tīklu izbūve pakalpojuma pārklājuma paplašināšanai (t.sk spiedvads 100 m), 1500m | 59 100 | Jaunu kanalizācijas tīklu izbūve pakalpojuma pārklājuma paplašināšanai (t.sk spiedvads 100 m), 1500m | 59 100 |
|  | Jaunas KSS izbūve pakalpojuma pārklājuma paplašināšanai, 4 m3/h | 4 000 | Jaunas KSS izbūve pakalpojuma pārklājuma paplašināšanai, 4 m3/h | 4 000 |
|  | Jauna NAI izbūve Zlēku skolas sistēmā, 5 m3/dnn | 15 746 | Jaunu kanalizācijas tīku izbūve Zlēku ciema un Zlēku skolas sistēmu savienošanai 900m | 36 000 |
|  | kanalizācijas tīklu rekonstrukcija Zlēku skolas sistēmā, 246m | 9 840 | kanalizācijas tīklu rekonstrukcija Zlēku skolas sistēmā, 246m | 9 840 |
|  | Esošo mehānisko notekūdeņu attīrīšanas iekārtu demontāža Skolas sistēmā | 2 000 | Esošo mehānisko notekūdeņu attīrīšanas iekārtu demontāža Skolas sistēmā | 2 000 |
| Iekārtu ekspluatācijas izmaksas, tai skaitā elektroenerģija, amortizācija, dabas resursu nodoklis, apkalpošana u.c. (LVL/gadā) | 5 770 | 5 400 |
| Iekārtu funkcionēšanas ilgums (gadi) | Tīkliem – 50 gadi, iekārtām - 15 gadi | Tīkliem – 50 gadi, iekārtām - 15 gadi |
| Vides ieguvumi un vidē novadītā piesārņojuma samazinājums (katram no rādītājiem % vai t/gadā) | Vides ieguvumi – nodrošināta notekūdeņu attīrīšana, tiks novērsts risks, ka neattīrīti notekūdeņi nokļūst apkārtējā vidē un gruntsūdeņos Piesārņojuma samazinājums: SV – 1,3 t/gadā BSP – 1,1 t/gadā ĶSP – 2,1 t/gada Pkop – 0.08 t/gadā Nkop - 0.15 t/gadā Nodrošināta atbilstība ES Padomes 1991.gada 21.maija Direktīvas 91/271/EEC Par komunālo notekūdeņu attīrīšanu un LR MK noteikumu nr. 34”Noteikumi par piesārņojošu vielu emisiju ūdenī” (22.01.2002) prasībām | Vides ieguvumi – nodrošināta notekūdeņu attīrīšana, tiks novērsts risks, ka neattīrīti notekūdeņi nokļūst apkārtējā vidē un gruntsūdeņos Piesārņojuma samazinājums: SV – 1,3 t/gadā BSP – 1,1 t/gadā ĶSP – 2,1 t/gada Pkop – 0.08 t/gadā Nkop - 0.15 t/gadā Nodrošināta atbilstība ES Padomes 1991.gada 21.maija Direktīvas 91/271/EEC Par komunālo notekūdeņu attīrīšanu un LR MK noteikumu nr. 34”Noteikumi par piesārņojošu vielu emisiju ūdenī” (22.01.2002) prasībām |
| Tehniskie aspekti | Tehnoloģiski vienkāršāks risinājums, jo tiek sakārtotas jau esošās sistēmas. Pagasta pārvaldes personāls spēs nodrošināt kanalizācijas sistēmas apsaimniekošanu | Jāizbūvē aptuveni 900m garuma tīkli un KSS sistēmu savienošanai posmā, kur nav potenciālo pieslēgumu. Pagasta pārvaldes personāls spēs nodrošināt kanalizācijas sistēmas apsaimniekošanu |
| Ekonomiskie aspekti | Sakārtojot kanalizācijas sistēmu tiks nodrošināta iespēja papildus iedzīvotājiem izmantot centralizētu notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas pakalpojumus. Kvalitatīvi sadzīves apstākli piesaistīs vairāk iedzīvotājus dzīvot un strādāt ciemā. Jauni pieslēgumi kanalizācijas sistēmā dos iespēju iegūt papildus ieņēmumus. | Sakārtojot kanalizācijas sistēmu tiks nodrošināta iespēja papildus iedzīvotājiem izmantot centralizētu notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas pakalpojumus. Kvalitatīvi sadzīves apstākli piesaistīs vairāk iedzīvotājus dzīvot un strādāt ciemā. Jauni pieslēgumi kanalizācijas sistēmā dos iespēju iegūt papildus ieņēmumus. |
| Alternatīvas stiprā puse | Divu sistēmu saglabāšana ļauj veikt ūdenssaimniecības pakāpenisku sakārtošanu, kā arī ļauj atteikties no investīciju ieguldīšanas Zlēku skolas sistēmas sakārtošanā, gadījumā, ja ekonomisku apstākļu dēļ skola tiek slēgta. | Viena notekūdeņu izplūdes vieta. |
| Alternatīvas vājā puse | Divas kanalizācijas sistēmas | Jāizbūvē aptuveni 900m garuma tīkli un KSS sistēmu savienošanai posmā, kur nav potenciālo pieslēgumu. |
| Izvēlētā alternatīva un izvēles pamatojums | Tiek izvēlēta pirmā alternatīva, jo neskatoties uz to, ka tiek saglabātas divas kanalizācijas sistēmas, kuru apkalpošanai ir nepieciešamas salīdzinoši lielākas ekspluatācijas izmaksas, tomēr šai alternatīvai ir nepieciešamas mazākas investīcijas, kā arī divu sistēmu saglabāšana ļauj veikt ūdenssaimniecības pakāpenisku sakārtošanu, kā arī ļauj atteikties no investīciju ieguldīšanas Zlēku skolas sistēmas sakārtošanā, gadījumā, ja ekonomisku apstākļu dēļ skola tiek slēgta. |

Ilgtermiņa investīciju programma ir izstrādāta analizējot to:

- no tehniskā viedokļa: Rekonstruējot ūdensapgādes trases tiks samazinātas noplūdes un ietaupīti resursi. Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcijā un jaunu tīklu izbūvē ir plānota PVC, PE vai PP cauruļu pielietošana, kas ir lētāka nekā citu materiālu cauruļvadi. Izbūvējot kanalizācijas trases, tiks novērsts iespējamais vides piesārņojuma risks no izsmeļamajām bedrēm, bet rekonstruējot kanalizācijas trases tiks novērstas notekūdeņu noplūdes.

- no institucionālā viedokļa: Ventspils novada pašvaldības darbiniekiem ir pieredze ūdenssaimniecības projektu realizācijā – no pagasta pārvaldēm ir pārņemti un pašlaik tiek realizēti ūdenssaimniecības sakārtošanas projekti Piltenes pilsētā, kā arī Vārves pagasta Vārves un Ventavas ciemos.

Zlēku pagasta pārvaldes personāla pieredze ūdenssaimniecības infrastruktūras projektu realizācijā un sistēmas uzturēšanā:

- pagasta pārvaldes darbinieki ir realizējuši šādus ūdenssaimniecības investīciju projektus ciemā: 2008.gadā LVAF projekti „Ūdens atdzelžošanas iekārtu uzstādīšana Zlēku ciemā” un „Ūdens atdzelžošanas iekārtu uzstādīšana Zlēku pagasta Zlēku pamatskolā”

- tiek nodrošināta laba esošās sistēmas apsaimniekošana atbilstoši pieejamajiem līdzekļiem un tehnoloģijām.

Projekta realizācijas laikā, kā arī pēc projekta ieviešanas, nepieciešamības gadījumā, tiek plānots izmantot konsultantu pakalpojumus un apmeklēt Vides ministrijas rīkotos ūdenssaimniecības seminārus.

- no ekonomiskā viedokļa: ir plānots nodrošināt 95% ciema iedzīvotāju ar centralizētas ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumiem. Kvalitatīvi sadzīves apstākļi piesaistīs vairāk cilvēkus dzīvot  un strādāt ciemā.

- no vides aizsardzības viedokļa: sakārtojot notekūdeņu savākšanas, novadīšanas un attīrīšanu sistēmu tiks nodrošināts, ka gruntsūdeņos nenonāks neattīrīti sadzīves notekūdeņi. Savukārt rekonstruējot vājākos maģistrālo ūdens trašu posmus, tiks novērsti dzeramā ūdens zudumi, bet rekonstruējot vājākos kanalizācijas tīklu posmus, tiks novērstas iespējamās noplūdes.

| 6.4.2. Ilgtermiņa investīciju programmas komponenšu apraksts |
| --- |
| Pasākums | Komponentes | Apraksts | Izmaksas, kas nepieciešamas katras komponentes ieviešanai (LVL) |
| Ūdensapgāde |
| Ūdens ņemšanas vietas sakārtošana | Jauna urbuma izbūve Zlēku ciema sistēmā, 120m | Aprēķinā iekļautās sastāvdaļas: Akas urbšana Ūdensvada akas montāža no dzelzsbetona grodiem Iegremdējamā artēziskā sūkņa uzstādīšana Akas cauruļvadu skalošana | 10 800 |
| Ūdens ņemšanas vietas sakārtošana | Jauna urbuma izbūve Zlēku skolas sistēmā, 64m | Aprēķinā iekļautās sastāvdaļas: Akas urbšana Ūdensvada akas montāža no dzelzsbetona grodiem Iegremdējamā artēziskā sūkņa uzstādīšana Akas cauruļvadu skalošana | 5 760 |
| Ūdens kvalitātes uzlabošana | Ūdens sagatavošanas iekārtas rekonstrukcija Zlēku ciema sistēmā | Aprēķinā iekļautās sastāvdaļas: papildus filtrējošās kolonnas uzstādīšana filtrējošā materiāla nomaiņa esošajās kolonnnās | 3 500 |
| Ūdens efektīva izmantošana | Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija Zlēku ciema sistēmā 2383m | Aprēķinā iekļautās sastāvdaļas: Tranšeju rakšanas darbi Ūdensvada caurules Ūdensvada aku un aizbīdņu akā montāža Tranšeju aizbēršana Cauruļvadu skalošana un dezinfekcija | 73 873 |
| Ūdens efektīva izmantošana | Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija Zlēku skolas sistēmā 77m | Aprēķinā iekļautās sastāvdaļas: Tranšeju rakšanas darbi Ūdensvada caurules Ūdensvada aku un aizbīdņu akā montāža Tranšeju aizbēršana Cauruļvadu skalošana un dezinfekcija | 2 387 |
| Ūdensapgādes pakalpojumu pārklājuma paplašināšana | Jaunu ūdensapgādes tīklu izbūve pakalpojuma pārklājuma nodrošināšanai sistēmā Zlēku ciems 1500m | Aprēķinā iekļautās sastāvdaļas: Tranšeju rakšanas darbi Ūdensvada caurules Ūdensvada aku un aizbīdņu akā montāža Tranšeju aizbēršana Cauruļvadu skalošana un dezinfekcija | 46 500 |
| Nepārtrauktas ūdens padeves un spiediena nodrošināšana | Jaunu ūdensapgādes tīklu izbūve Zlēku ciema sistēmā sacilpojuma izveidei, 60 m | Aprēķinā iekļautās sastāvdaļas: Tranšeju rakšanas darbi Ūdensvada caurules Ūdensvada aku un aizbīdņu akā montāža Tranšeju aizbēršana Cauruļvadu skalošana un dezinfekcija | 1 860 |
| Nepārtrauktas ūdens padeves un spiediena nodrošināšana | Ūdenstorņa rekonstrukcija | Aprēķinā iekļautās sastāvdaļas: Ūdenstorņa tvertnes rekonstrukcija (80 m3) Ūdenstorņa krāsošana | 15 000 |
| Gruntsūdeņu piesārņojuma novēršana no neizmantojamiem urbumiem | Neizmantojamo urbumu tamponēšana sistēmā Zlēku ciems un Zlēku skola | Aprēķinā iekļautās sastāvdaļas: Urbumu tehnisko mezglu demontāža Urbumu piepildīšana ar cementu Labiekārtošana | 3 000 |
|  | Kopā ūdensapgādē: | 162 680 |
| Kanalizācija |
| Notekūdeņu attīrīšanas nodrošināšana | Zlēku ciema NAI rekonstrukcija, 40 m3/dnn | Aprēķinā iekļautās sastāvdaļas: Rakšanas darbi Vecā NAI demontāža Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas un to montāža Vadības skapis Elektroinstalācijas uzstādīšana Žoga un vārtu uzstādīšana Piebraucamā ceļa sakārtošana Labiekārtošana | 45 000 |
| Kanalizācijas sistēmas sakārtošana | Zlēku ciema KSS rekonstrukcija, 10 m3/h | Aprēķinā iekļautās sastāvdaļas: Rakšanas darbi Kanalizācijas sūkņu stacijas montāža Sūkņu stacijas pieslēgšana pie tīkliem Labiekārtošana | 4 500 |
| Kanalizācijas sistēmas sakārtošana | kanalizācijas tīklu rekonstrukcija Zlēku ciema sistēmā, 1170m | Aprēķinā iekļautās sastāvdaļas: Zemes darbi Kanalizācijas caurules (t.sk. armatūra un skatakas) Seguma atjaunošana | 46 800 |
| Kanalizācijas sistēmas paplašināšana | jaunu kanalizācijas tīklu izbūve Zlēku ciema sistēmā Līvānu māju pievienošanai (paštece), 690m | Aprēķinā iekļautās sastāvdaļas: Tranšeju rakšanas darbi Kanalizācijas caurules Tranšeju aizbēršana Seguma atjaunošana | 27 600 |
| Kanalizācijas sistēmas paplašināšana | jaunu kanalizācijas tīklu izbūve Zlēku ciema sistēmā Līvānu māju pievienošanai (spiedvads), 500m | Aprēķinā iekļautās sastāvdaļas: Tranšeju rakšanas darbi Kanalizācijas caurules Skatakas un armatūra Spiediena dzēšanas aka Tranšeju aizbēršana Seguma atjaunošana | 15 500 |
| Kanalizācijas sistēmas paplašināšana | jauna KSS izbūve Līvānu māju notekūdeņu novadīšanai, 4-6 m3/h | Aprēķinā iekļautās sastāvdaļas: Rakšanas darbi Kanalizācijas sūkņu stacijas montāža Sūkņu stacijas pieslēgšana pie tīkliem Labiekārtošana | 4 000 |
| Kanalizācijas sistēmas paplašināšana | Jaunu kanalizācijas tīklu izbūve pakalpojuma pārklājuma paplašināšanai (t.sk spiedvads 100 m), 1500m | Aprēķinā iekļautās sastāvdaļas: Tranšeju rakšanas darbi Kanalizācijas caurules Skatakas un armatūra Spiediena dzēšanas aka Tranšeju aizbēršana Seguma atjaunošana | 59 100 |
| Kanalizācijas sistēmas paplašināšana | Jaunas KSS izbūve pakalpojuma pārklājuma paplašināšanai, 4 m3/h | Aprēķinā iekļautās sastāvdaļas: Rakšanas darbi Kanalizācijas sūkņu stacijas montāža Sūkņu stacijas pieslēgšana pie tīkliem Labiekārtošana | 4 000 |
| Notekūdeņu attīrīšanas nodrošināšana | Jauna NAI izbūve Zlēku skolas sistēmā, 5 m3/dnn | Aprēķinā iekļautās sastāvdaļas: Rakšanas darbi Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas un to montāža Vadības skapis Elektroinstalācijas uzstādīšana Izlaide novadgrāvī Žoga un vārtu uzstādīšana Piebraucamā ceļa ierīkošana Labiekārtošana | 15 746 |
| Kanalizācijas sistēmas sakārtošana | kanalizācijas tīklu rekonstrukcija Zlēku skolas sistēmā, 246m | Aprēķinā iekļautās sastāvdaļas: Zemes darbi Kanalizācijas caurules (t.sk. armatūra un skatakas) Seguma atjaunošana | 9 840 |
| Kanalizācijas sistēmas sakārtošana | Esošo mehānisko notekūdeņu attīrīšanas iekārtu demontāža Skolas sistēmā | Aprēķinā iekļautās sastāvdaļas: Mehānisko notekūdeņu attīrīšanas iekārtu sastāvdaļu demontēšana Bedres aizbēršana Labiekārtošana | 2 000 |
|  | Kopā kanalizācijā: | 234 086 |
| Kopā ilgtermiņa investīciju programmas izmaksas: | 396 766 |

Veicot jaunu trašu izbūvi, trases maksimāli tiks plānotas izbūvēt ārpus asfaltētām ielām, izņemot vietas, kur citādi nav iespējams, rakšanas darbi tiks veikti un ceļu segums tiks atjaunots tikai trases tranšejas posmā. Šis pats nosacījums tiks pielietots arī attiecībā uz trašu rekonstrukciju.

## 6.5. Ilgtermiņa investīciju programmas galvenie ieguvumi

| 6.5.1. Vides ieguvumi |
| --- |
| Mērķi | Komponentes | Rezultāti |
| -Kvalitatīvas dzīves vides nodrošināšana | Zlēku ciema NAI rekonstrukcija, 40 m3/dnn Jauna NAI izbūve Zlēku skolas sistēmā, 5 m3/dnn Jaunu kanalizācijas tīklu un KSS izbūve Zlēku ciemā Kanalizācijas tīklu un KSS rekonstrukcija Zlēku ciema un Zlēku skolas sistēmā Esošo mehānisko notekūdeņu attīrīšanas iekārtu demontāža Skolas sistēmā Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija Zlēku ciema un Zlēku skolas sistēmā ŪAS rekonstrukcija Zlēku ciemā Jaunu ūdensapgādes tīklu izbūve Zlēku ciema sistēmā Ūdenstorņa rekonstrukcija Zlēku ciema sistēmā Neizmantojamo urbumu tamponēšana Zlēku ciema un Zlēku skolas sistēmās | - Kanalizācijas sistēmas sakārtošana nodrošinās atbilstošu notekūdeņu savākšanu, novadīšanu un attīrīšanu ciema iedzīvotājiem un Zlēku skolas audzēkņiem - Esošo mehānisko attīrīšanas iekārtu likvidēšana uzlabos sanitāros apstākļus pie Zlēku skolas - ŪAS un ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija nodrošinās patērētājus ar normatīvajos aktos noteiktajām normām atbilstošu dzeramo ūdeni, kā arī būtiski samazinās ūdens zudumus - Jaunu ūdensapgādes tīklu un kanalizācijas tīklu izbūve nodrošinās centralizēto ūdenssaimniecības pakalpojumu pārklājumu ciemā - Ūdenstorņa rekonstrukcija nodrošinās atbilstoša spiediena nodrošināšanu ciema iedzīvotājiem - Neizmantojamo artēzisko aku tamponēšana novērsīs pazemes ūdeņu piesārņošanas risku |
| -Vides piesārņojuma samazināšana | Zlēku ciema NAI rekonstrukcija, 40 m3/dnn Jauna NAI izbūve Zlēku skolas sistēmā, 5 m3/dnn Jaunu kanalizācijas tīklu un KSS izbūve Zlēku ciemā Kanalizācijas tīklu un KSS rekonstrukcija Zlēku ciema un Zlēku skolas sistēmā Esošo mehānisko notekūdeņu attīrīšanas iekārtu demontāža Skolas sistēmā Neizmantojamo urbumu tamponēšana Zlēku ciema un Zlēku skolas sistēmās | - Kanalizācijas sistēmas sakārtošana un paplašināšana novērsīs apkārtējās vides piesārņojumu no iedzīvotāju izsmeļamo bedru iespējamajām pārplūdēm un noplūdēm no tīklu bojājumu vietām - Atbilstošu bioloģisko NAI izbūve Zlēku skolai novērsīs neattīrītu notekūdeņu nokļūšanu apkārtējā vidē - Kanalizācijas tīklu rekonstrukcija samazinās notekūdeņu noplūžu risku - Neizmantojamo urbumu tamponēšana novērsīs gruntsūdeņu piesārņošanas iespēju |
| -Ūdenstilpju eitrofikācijas riska samazināšana | Zlēku ciema NAI rekonstrukcija, 40 m3/dnn Jauna NAI izbūve Zlēku skolas sistēmā, 5 m3/dnn Jaunu kanalizācijas tīklu un KSS izbūve Zlēku ciemā Kanalizācijas tīklu un KSS rekonstrukcija Zlēku ciema un Zlēku skolas sistēmā Esošo mehānisko notekūdeņu attīrīšanas iekārtu demontāža Skolas sistēmā | Kanalizācijas sistēmas sakārtošana un paplašināšana novērsīs iespējamās notekūdeņu noplūdes virszemes ūdeņos un līdz ar to tiks nodrošināta virszemes ūdens objektu ūdens kvalitātes uzlabošanās vai nepasliktināšanās |
| -Ūdens resursu racionāla izmantošana | Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija Zlēku ciema un Zlēku skolas sistēmā | Ūdensvada rekonstrukcijas rezultātā samazināsies ūdens zudumi |
| -Energoresursu racionāla izmantošana | Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija Zlēku ciema un Zlēku skolas sistēmā Zlēku ciema NAI rekonstrukcija, 40 m3/dnn un esošās KSS rekonstrukcija | Ūdensvada rekonstrukcijas rezultātā samazināsies ūdens zudumi, kā rezultātā tiks ietaupīti energoresursi NAI un KSS rekonstrukcijas rezultātā, tiks uzstādītas atbilstošas jaudas un mūsdienīgas iekārtas, kā rezultātā būtiski tiks samazināts elektroenerģijas patēriņš |

Citi ieguvumi no Zlēku ciema centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas sakārtošanas:

- Principa "piesārņotājs maksā" ievērošana

Prognozējot ūdenssaimniecības attīstību un rēķinot pakalpojumu izmaksas, tiks ievērots princips “piesārņotājs maksā”, aprēķinot notekūdeņu savākšanas un attrīšanas izmaksas, kas būs jāsedz kanalizācijas pakalpojumu lietotājiem, nevis dzeramā ūdens patērētājiem.

Principa ievērošanu nodrošinās tarifu aprēķināšanas metodika, kas iekļauta MK noteikumos nr. 281 "Sabiedrisko pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika pašvaldību regu1ējamās nozarēs" (26.062001).

Maksājumi tiks aprēķināti proporcionāli patēriņam/notekūdeņu apjomam – patērētāju uzstādītie ūdens plūsmas mērītāji patērētāju ļaus nodrošināt precīzu ūdens uzskaiti un attiecīgi patērētāji norēķināsies pēc dzeramā ūdens patērētā apjoma un atbilstoši novadītā notekūdeņu apjoma

- Ūdens resursu taupīgas un racionālas izmantošanas veicināšana

Ūdens resursu taupīgas un racionālas izmantošanas veicināšana mājsaimniecībās tiks panākta ar ūdens skaitītāju uzstādīšanu, panākot 100 % skaitītāju uzstādīšanu pie lietotajiem un ūdens patēriņa noteikšanu pēc skaitītāju rādītājiem. Tiek plānots, ka patērētāji ūdensskaitītājus uzstādīs un iegādāsies par saviem līdzekļiem.

Šobrīd motivācijas programma skaitītāju ieviešanai nav izstrādāta, tomēr pēc projekta realizācijas tiek plānots noteikt ūdens patēriņa normu augstāku nekā reāli patērētāji vidēji patērē,  līdz ar to patērētājiem, kuriem nav ūdens plūsmas mērītāju būs jāmaksā vairāk.  Tādējādi motivējot iedzīvotājus uzstādīt ūdens plūsmas mērītājus un maksāt par reāli patērēto ūdens  daudzumu.

Pašvaldībā prognozē straujas ūdens plūsmas mērītāju uzstādīšanas aktivitātes pēc tarifa par patērēto m3 un ūdens patēriņa normas noteikšanas - līdz 2014. gada beigām 50% patērētāju, bet līdz 2017. gadam - 100% patērētāju būs uzstādīti ūdens plūsmas mērītāji.

Papildus, ūdens resursu izmantošanas lietderīgumu nodrošinās ūdensapgādes tīklos radušos zudumu samazināšana, ko, rekonstruējot bojātos cauruļvadus, plānots novērst.

- Elektroenerģijas izmantošanas efektivitātes uzlabošana

Pēc projekta realizācijas dzeramajam ūdenim elektroenerģijas patēriņš uz vienu dzeramā ūdens m3 nemainīsies, bet kopējais elektroenerģijas patēriņš gadā samazināsies, jo samazināsies dzeramā ūdens zudumi, kā arī samazināsies iedzīvotāju dzeramā ūdens patēriņš (pašvaldībai nosakot tarifu par dzeramā ūdens patēriņu (pašlaik ir fiksēts maksājums mēnesī no iedzīvotāja), iedzīvotāji sāks patērēt ūdeni taupīgāk un būs ieinteresēti uzstādīt ūdens plūsmas mērītājus, lai norēķinātos par reāli patērēto ūdeni). Aptuvenais elektroenerģijas patēriņa samazinājums gadā tiek plānots 15%.

Notekūdeņiem elektroenerģijas patēriņš uz attīrīto m3 samazināsies, jo, neskatoies uz to, ka Zlēku pamatskolai tiks uzstādītas bioloģiskās NAI, kā rezultātā elektroenerģijas patēriņš pieaugs, Zlēku ciemā savukārt tiks uzstādītas atbilstošas jaudas iekārtas, kā rezultātā kopējais elektroenerģijas patēriņš būtiski samazināsies. Tiek plānots, ka elektroenerģijas patēriņš uz attīrīto m3 sastādīs 1,2 kWh/m3. Aptuvenais elektroenerģijas patēriņa samazinājums gadā tiek plānots ~50%.

- Notekūdeņu dūņu apsaimniekošana

Notekūdeņu dūņu apsaimniekošana tiek plānota, ievērojot normatīvo aktu prasības, kuras  nosaka, ka dūņas regulāri ir jāizsūknē un jāizved utilizācijai. Nekādi specifiski notekūdeņi Zlēku ciemā neveidosies, jo nav tādu ražošanas uzņēmumu, kas novadītu specifiskus ražošanas notekūdeņus. Kana1izācijas sistēmā nonāks tikai komunālie notekūdeņi. Tas nozīmē, ka notekūdeņu dūņu apsaimniekošanā nebūs vajadzīgi nekādi specifiski pasākumi. Dūņas tiks izsūknētas uz izvestas uz Vārves pagasta Zūru ciemata notekūdeņu attīrīšanas iekārtām, kur ir iekārtoti speciāli dūņu lauki., ievērojot MK noteikumus nr. 362 "Noteikumi par notekūdeņu dūņu un to kompostu izmantošanu, monitoringu un kontroli" (02.05.2006) prasībām.

- Kvalitātes prasību ievērošana ūdensapgādē un notekūdeņu attīrīšanā

Plānota dzeramā ūdens kvalitātes nodrošināšana atbilstoši MK noteikumu nr. 235 "Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība" (24.09.2003) prasībām.

Plānota notekūdeņu attīrīšanas nodrošināšana atbilstoši MK noteikumu nr. 34 "Noteikumi par piesārņojošu vielu emisiju ūdenī" (22.01.2002) prasībām.

- Vides prasību ievērošana individuālās ūdensapgādes un kanalizācijas risinājumu gadījumā

Investīciju programmā plānots izbūvēt kanalizācijas un ūdensapgādes tīklus, lai nodrošinātu ūdenssaimniecības pakalpojumu pieejamību 95% iedzīvotāju. Mājsaimniecībās, kur centralizētos ūdenssaimniecības pakalpojumus nevarēs izmantot, notekūdeņi tiks novadīti uz izsmeļamajām bedrēm, kuru saturs tiks izvests uz esošajām notekūdeņu attīrīšanas iekārtām. Dzeramo ūdeni šie iedzīvotāji iegūs no individuālajiem urbumiem vai grodu akām. Ūdenssaimniecības infrastruktūras objekti būs šo iedzīvotāju īpašumā un viņi nodrošinās to apsaimniekošanu, bet Zlēku pagasta pārvalde nodrošinās uzraudzību, lai novērstu vides un sabiedrības veselības piesārņojuma draudus.

## 6.6. Prioritārā projekta identifikācija

Zlēku ciema ūdenssaimniecības sakārtošana kā viena no prioritātēm ir noteikta:

- Ventspils rajona attīstības programmā 2009.-2015. gadam. Dokumentā tiek paredzēta ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas renovācija Zlēku ciemā.

- Zlēku pagasta teritorijas plānojums 2007. – 2019. gadam, apstiprināts 30.05.2007. Zlēku pagasta padomes sēdē (lēmums nr.3). Dokumentā tiek paredzēta ūdenssaimniecības infrastruktūras sakārtošana.

| 6.6.1. Pašvaldības prioritātes |
| --- |
| Ūdensapgāde: | Nozīmība (no 100) |
| ūdens kvalitāte | 15 |
| pakalpojumu pārklājums | 3 |
| darbības efektivitāte (piem., zudumi) | 14 |
| apgādes uzticamība, nepārtauktība | 10 |
| Notekūdeņi: |  |
| pakalpojumu pārklājums | 9 |
| neattīrītu notekūdeņu noplūšanas apkārtējā vidē samazināšana | 20 |
| pārplūde | 4 |
| izplūdes standarts | 18 |
| dūņu izmantošanas iespējas | 1 |
| darbības efektivitāte (piemēram, enerģijas izmantošana) | 6 |
| Kopā | 100 |

Ilgtermiņa investīciju programma sakārtota pēc prioritātēm dilstošā secībā. Prioritizācijas kritērijs – pašvaldības prioritātes, vides ieguvumi un vides piesārņojuma samazinājums (izmaksas norādītas projekta īstenošanas gada cenās).

| 6.6.2. Ilgtermiņa investīciju programmas komponenšu sadalījums pēc prioritātēm |
| --- |
| Pasākums | Apraksts | Plānotās izmaksas, LVL | Plānotais realizācijas gads |
| Zlēku ciema sistēma |
| 1 | K1. Notekūdeņu attīrīšanas nodrošināšana | Zlēku ciema NAI rekonstrukcija, 40 m3/dnn | 45 000 | 2011-2012 |
| 2 | K2. Kanalizācijas sistēmas sakārtošana | Zlēku ciema KSS rekonstrukcija, 10 m3/h | 4 500 | 2011-2012 |
| 3 | K3. Kanalizācijas sistēmas sakārtošana | Kanalizācijas tīklu rekonstrukcija Zlēku ciema sistēmā, 1170m, d=150-200mm (t.sk. spiedvads 22m, d=100mm) | 46 800 | 2011-2012 |
| 4 | U1. Ūdens ņemšanas vietas sakārtošana | Jauna urbuma izbūve Zlēku ciema sistēmā, 120m | 10 800 | 2011-2012 |
| 5 | U2. Ūdens kvalitātes uzlabošana | Ūdens sagatavošanas iekārtas rekonstrukcija Zlēku ciema sistēmā (papildus filtrējošās kolonnas uzstādīšana un esošā filtrējošā materiāla nomaiņa) | 3 500 | 2011-2012 |
| 6 | U3. Ūdens efektīva izmantošana | Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija Zlēku ciema sistēmā 2383m, d=25-100mm | 73 873 | 2011-2012 |
| 7 | U4. Nepārtrauktas ūdens padeves nodrošināšana | Jaunu ūdensapgādes tīklu izbūve Zlēku ciema sistēmā sacilpojuma izveidei, 60 m, d=100mm | 1 860 | 2011-2012 |
| 8 | U5. Nepārtrauktas ūdens padeves un spiediena nodrošināšana | Ūdenstorņa rekonstrukcija (80m3) | 15 000 | 2011-2012 |
| 9 | K4. Kanalizācijas sistēmas paplašināšana | jaunu kanalizācijas tīklu izbūve Zlēku ciema sistēmā Līvānu māju pievienošanai (paštece), 690m, d=150-200mm | 27 600 | 2011-2012 |
| 10 | K5. Kanalizācijas sistēmas paplašināšana | jaunu kanalizācijas tīklu izbūve Zlēku ciema sistēmā Līvānu māju pievienošanai (spiedvads), 500m, d=75-100mm | 15 500 | 2011-2012 |
| 11 | K6. Kanalizācijas sistēmas paplašināšana | jauna KSS izbūve Līvānu māju notekūdeņu novadīšanai, 4-6 m3/h | 4 000 | 2011-2012 |
| Zlēku skolas sistēma |
| 12 | K7. Notekūdeņu attīrīšanas nodrošināšana | Jauna NAI izbūve Zlēku skolas sistēmā, 5 m3/dnn | 15 746 | 2011-2012 |
| 13 | K8. Kanalizācijas sistēmas sakārtošana | kanalizācijas tīklu rekonstrukcija Zlēku skolas sistēmā, 246m, d=150-200mm | 9 840 | 2011-2012 |
| 14 | U6. Ūdens ņemšanas vietas sakārtošana | Jauna urbuma izbūve Zlēku skolas sistēmā, 64m | 5 760 | 2011-2012 |
| 15 | U7. Ūdens efektīva izmantošana | Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija Zlēku skolas sistēmā 77m, d=25-100mm | 2 387 | 2011-2012 |
| 16 | U7. Ūdensapgādes pakalpojumu pārklājuma paplašināšana | Jaunu ūdensapgādes tīklu izbūve pakalpojuma pārklājuma nodrošināšanai sistēmā Zlēku ciems 1500m | 46 500 | Līdz 2020.gadam |
| 17 | K9. Kanalizācijas sistēmas paplašināšana | Jaunu kanalizācijas tīklu izbūve pakalpojuma pārklājuma paplašināšanai (t.sk spiedvads 100 m), 1500m | 59 100 | Līdz 2020.gadam |
| 18 | K10. Kanalizācijas sistēmas paplašināšana | Jaunas KSS izbūve pakalpojuma pārklājuma paplašināšanai, 4 m3/h | 4 000 | Līdz 2020.gadam |
| 19 | K11. Kanalizācijas sistēmas sakārtošana | Esošo mehānisko notekūdeņu attīrīšanas iekārtu demontāža Skolas sistēmā | 2 000 | Līdz 2020.gadam |
| 20 | U8. Gruntsūdeņu piesārņojuma novēršana no neizmantojamiem urbumiem | Neizmantojamo urbumu tamponēšana sistēmā Zlēku ciems un Zlēku skola | 3 000 | Līdz 2020.gadam |
| Kopā ūdensapgādei | 162 680 |
| Kopā kanalizācijai | 234 680 |
| Kopā pavisam | 396 766 |

* Veicot jaunu izbūvi, trases maksimāli tiks plānotas izbūvēt ārpus asfaltētām ielām, izņemot vietas, kur citādi nav iespējams, rakšanas darbi tiks veikti un ceļu segums tiks atjaunots tikai trases tranšejas posmā. Šis pats nosacījums tiks pielietots arī attiecībā uz trašu rekonstrukciju.

Ņemot vērā ierobežotos līdzekļus, kas pieejami līdzfinansējuma nodrošināšanai, prioritārā investīciju programmā ir plānots iekļaut komponentes, kuras ir būtiskākās no iedzīvotāju viedokļa, un resursu taupīšanas viedokļa, t.i., ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija un kanalizācijas sistēmas sakārtošana, lai varētu nodrošināt patērētājiem notekūdeņu savākšanu un novadīšanu uz ciema NAI, kā arī atbilstošu notekūdeņu attīrīšanas iekārtu uzstādīšana.

Tiek plānots, ka realizējot ilgtermiņa investīciju programmā plānotās komponentes, līdz 2020. gadam Zlēku ciemā tiks sakārtota ūdenssaimniecības sistēma atbilstoši ES Direktīvu  un LR MK noteikumu noteiktajām prasībām. Ilgtermiņa un īstermiņa investīciju programma ir sakārtota prioritārā kārtībā. Kā galvenā prioritāte tiek noteikta esošās Zlēku ciema kanalizācijas sistēmas rekonstrukcija un ūdensapgādes sistēmas rekonstrukcija un pēc tam Zlēku ciema kanalizācijas sistēmas paplašināšana, kā arī Zlēku skolas ūdenssaimniecības sakārtošana. Līdzekļu trūkuma gadījumā pašvaldība atsakās no saraksta apakšā esošajām komponentēm.

# IV. PRIORITĀRĀ INVESTĪCIJU PROGRAMMA

Prioritārajā investīciju programmā ir iekļauti neatliekamākie darbi Zlēku ciema ūdenssaimniecības uzlabošanai ievērojot arī finansiālās spējas. Šo darbu realizācija nodrošinās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pilnīgāku darbību, tādā veidā uzlabojot kopējo situāciju ūdenssaimniecībā.

| 7.1. Prioritārās investīciju programmas realizācijas izmaksas (izmaksu aprēķinam piemērotas projekta īstenošanas gada cenas) |
| --- |
| Pasākums (projekta komponentes) | Izmaksu veids | Vienas vienības izmaksas, LVL | Daudzums | Izmaksas kopā, LVL |
| Attiecināmās izmaksas: |
| 1 | K1. Notekūdeņu attīrīšanas nodrošināšana | Zlēku ciema NAI rekonstrukcija, 40 m3/dnn | 45 000 | 1 | 45 000 |
| 2 | K2. Kanalizācijas sistēmas sakārtošana | Zlēku ciema KSS rekonstrukcija, 10 m3/h | 4 500 | 1 | 4 500 |
| 3 | K3. Kanalizācijas sistēmas sakārtošana | Kanalizācijas tīklu rekonstrukcija Zlēku ciema sistēmā, 1170m, d=150-200mm (t.sk. spiedvads 22m, d=100mm) | 40 | 1 170 | 46 800 |
| 4 | U1. Ūdens ņemšanas vietas sakārtošana | Jauna urbuma izbūve Zlēku ciema sistēmā, 120m | 10 800 | 1 | 10 800 |
| 5 | U2. Ūdens kvalitātes uzlabošana | Ūdens sagatavošanas iekārtas rekonstrukcija Zlēku ciema sistēmā (papildus filtrējošās kolonnas uzstādīšana un esošā filtrējošā materiāla nomaiņa) | 3 500 | 1 | 3 500 |
| 6 | U3. Ūdens efektīva izmantošana | Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija Zlēku ciema sistēmā 2383m, d=25-100mm | 31 | 2 383 | 73 873 |
| 7 | U4. Nepārtrauktas ūdens padeves nodrošināšana | Jaunu ūdensapgādes tīklu izbūve Zlēku ciema sistēmā sacilpojuma izveidei, 60 m, d=100mm | 31 | 60 | 1 860 |
| 8 | U5. Nepārtrauktas ūdens padeves un spiediena nodrošināšana | Ūdenstorņa rekonstrukcija (80m3) | 15 000 | 1 | 15 000 |
| 9 | K4. Kanalizācijas sistēmas paplašināšana | jaunu kanalizācijas tīklu izbūve Zlēku ciema sistēmā Līvānu māju pievienošanai (paštece), 690m, d=150-200mm | 40 | 690 | 27 600 |
| 10 | K5. Kanalizācijas sistēmas paplašināšana | jaunu kanalizācijas tīklu izbūve Zlēku ciema sistēmā Līvānu māju pievienošanai (spiedvads), 500m, d=75-100mm | 31 | 500 | 15 500 |
| 11 | K6. Kanalizācijas sistēmas paplašināšana | jauna KSS izbūve Līvānu māju notekūdeņu novadīšanai, 4-6 m3/h | 4 000 | 1 | 4 000 |
| 12 | K7. Notekūdeņu attīrīšanas nodrošināšana | Jauna NAI izbūve Zlēku skolas sistēmā, 5 m3/dnn | 15 746 | 1 | 15 746 |
| 13 | K8. Kanalizācijas sistēmas sakārtošana | kanalizācijas tīklu rekonstrukcija Zlēku skolas sistēmā, 246m, d=150-200mm | 40 | 246 | 9 840 |
| 14 | U6. Ūdens ņemšanas vietas sakārtošana | Jauna urbuma izbūve Zlēku skolas sistēmā, 64m | 5 760 | 1 | 5 760 |
| 15 | U7. Ūdens efektīva izmantošana | Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija Zlēku skolas sistēmā 77m, d=25-100mm | 31 | 77 | 2 387 |
| Kopā | 282 166 |
| Būvuzraudzība (1,8%) | 5 640 |
| Autoruzraudzība (1,8%) | 5 640 |
| Tehniski ekonomiskais pamatojums | 2 500 |
| Tehniskais projekts | 4 000 |
| Finanšu rezerve (4.49%) | 14 100 |
| Attiecināmās izmaksas kopā | 314 046 |
| PVN (21%) | 65 949,66 |
| Pavisam kopā | 379 995,66 |

Nosacījumi pieslēgumu izveidei – Kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu izbūve tiks veikta nodrošinot atzarus līdz sarkanajām līnijām. Projekta realizācijas laikā iedzīvotājiem tiks piedāvāta iespēja vienoties ar būvniekiem par pieslēgšanos vai arī pieslēgties pēc projekta realizācijas slēdzot līgumus.

* Veicot jaunu trašu izbūvi, trases maksimāli tiks plānotas izbūvēt ārpus asfaltētām ielām, izņemot vietas, kur citādi nav iespējams, rakšanas darbi tiks veikti un ceļu segums tiks atjaunots tikai trases tranšejas posmā.

| 7.2. Būvindikatoru tabula |
| --- |
| Aktivitātes Nr.* | Projekta aktivitātes nosaukums | Rezultāts | Rezultāts skaitliskā izteiksmē |
|  |  |  | Skaits | Mērvienība |
| 1. | Ūdens efektīva izmantošana | Rekonstruēti ūdensapgādes tīkli | 2 460 | m |
| 2. | Ūdens ņemšanas vietas sakārtošana | Jauns artēziskais urbums | 2 | gab. |
| 3. | Nepārtrauktas ūdens padeves un spiediena nodrošināšana | Rekonstruēts ūdenstornis | 1 | gab. |
|  |  | Jauni ūdensapgādes tīkli | 60 | m |
| 4. | Ūdens kvalitātes uzlabošana | Ūdens sagatavošanas iekārtu rekonstrukcija | 1 | gab. |
| 5. | Kanalizācijas sistēmas sakārtošana | Rekonstruēti kanalizācijas tīkli | 1 416 | m |
|  |  | KSS rekonstrukcija | 1 | gab. |
| 6. | Kanalizācijas sistēmas paplašināšana | Izbūvēti kanalizācijas tīkli (t.sk. spiedvads) | 1 190 | m |
|  |  | Jaunu KSS izbūve | 1 | gab. |
| 7. | Notekūdeņu attīrīšanas nodrošināšana | NAI rekonstrukcija | 1 | gab. |
|  |  | Jauna NAI izbūve | 1 | gab. |

Prioritārās investīciju programmu ir plānots realizēt līdz 2012. gada 30. decembrim.

| 7.3. Prioritārās investīciju programmas realizācijas laika grafiks |
| --- |
|  | 3.cet. 2010. gads | 4.cet. 2010. gads | 1.cet. 2011. gads | 2.cet. 2011. gads | 3.cet. 2011. gads | 4.cet. 2011. gads | 1.cet. 2012. gads | 2.cet. 2012. gads | 3.cet. 2012.gads | 4.cet. 2012. gads |
| TEP izstrāde | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ERAF projekta iesnieguma iesniegšana un vērtēšana |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Civiltiesiskā līguma vai vienošanās parakstīšana un konta atvēršana |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
| TP izstrāde |  | x | x | x |  |  |  |  |  |  |
| Iepirkums būvdarbiem |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |
| Būvdarbi (U1-U7) |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x |
| Būvdarbi (K1-K8) |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x |
| Iepirkums autoruzraudzībai |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |
| Autoruzraudzības līgums |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x |
| Iepirkums būvuzraudzībai |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |
| Būvuzraudzības līgums |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x |

Paralēli TEP izstrādei tiek gatavots ERAF projekta pieteikums un pēc tam uzsākta TP izstrāde. Pēc iesnieguma apstiprināšanas un civiltiesiskā līguma parakstīšanas, tiks izsludināts iepirkums autoruzraudzībai, būvuzraudzībai un būvdarbiem.  Paralēli būvdarbiem tiks veikta projekta autoruzraudzība un būvuzraudzība.

| 7.4. Projekta iepirkumu plāns |
| --- |
| Līgums | Iepirkuma līguma forma (FIDIC, cits) | Līguma summas (bez PVN) |
| Pakalpojumi: |  |  |
| TEP izstrāde | Mazais iepirkums - pakalpojuma līgums | 2 500.00 |
| Būvuzraudzība | Iepirkums atbilstoši 81.pantam – pakalpojuma līgums | 5 640.00 |
| Autoruzraudzība | Iepirkums atbilstoši 81.pantam – pakalpojuma līgums | 5 640.00 |
| Tehniskais projekts | Mazais iepirkums – pakalpojuma līgums | 4 000.00 |
| Būvdarbi* | Atklātais konkurss – būvdarbu līgums (Sarkanā grāmata) | 282 166.00 |

* - bez finanšu rezerves

Būvdarbu iepirkumu plānots organizēt par visu darba apjomu, paredzot, ka projekts tiks realizēts vienā kārtā ar būvdarbu pieņemšanu – nodošanu noslēgumā atbilstoši tehniskajam projektam un specifikācijām un saskaņā Publisko iepirkumu likuma prasībām.

Piedāvājumus izskatīs iepirkumu komisija 5 locekļu sastāvā, kurā bez pašvaldības un komunālās saimniecības pārstāvjiem piedalīsies vismaz viens sertificēts ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu projektēšanas vai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadīšanas un būvuzraudzības eksperts.

| 7.5. Līgumi un to indikatīvās izmaksas |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Izmaksu pozīcijas nosaukums | Daudzums | Kopējā summa | Izmaksas |
| p.k. |  |  |  | attiecināmās | neattiecināmās |
|  |  |  | LVL | % | LVL | LVL |
| 1. | Projekta sagatavošanas izmaksas kopā, tai skaitā: | 2 | 7865,00 | 2,07% | 6500,00 | 1365,00 |
| 1.1. | TEP sagatavošanas vai aktualizācijas izmaksas | 1 | 3025,00 | 0,80% | 2500,00 | 525,00 |
| 1.2. | IVN dokumentācijas izstrādes izmaksas |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | Būvprojekta izstrādes un ar to saistītās būvekspertīzes izmaksas | 1 | 4840,00 | 1,27% | 4000,00 | 840,00 |
| 2. | Autoruzraudzības un būvuzraudzības izmaksas kopā, tai skaitā: | 2 | 13648,80 | 3,59% | 11280,00 | 2368,80 |
| 2.1. | Autoruzraudzības līgums | 1 | 6824,40 | 1,80% | 5640,00 | 1184,40 |
| 2.2. | Būvuzraudzības līgums | 1 | 6824,40 | 1,80% | 5640,00 | 1184,40 |
| 3. | Būvdarbu izmaksas kopā, tai skaitā: | 1 | 358481,86 | 94,34% | 296266,00 | 62215,86 |
| 3.1. | Līgums "Būvdarbi" | 1 | 341420,86 | 89,85% | 282166,00 | 59254,86 |
|  | tai skaitā finanšu rezerve no projekta attiecināmajām izmaksām līdz 5% |  | 17061,00 | 4,49% | 14100,00 | 2961,00 |
|  | KOPĀ |  | 379995,66 | 100,00% | 314046,00 | 65949,66 |

Sabiedrības informēšanas par projekta ieviešanu aktivitātes ir apkopotas zemāk redzamajā tabulā.

| 7.6. Sabiedrības informēšanas un publicitātes plāns |
| --- |
| Pasākuma veids | Pasākuma raksturojums, apjoms | Pasākuma realizācijas periods, biežums | Izpildītājs | Prognozētās izmaksas |
| Preses relīzes | Informācijas sagatavošana un izsūtīšana masu medijiem (presei, interneta ziņu portāliem, ziņu aģentūrām) | 3 reizes projekta ieviešanas laikā: (piešķirot ERAF finansējumu, parakstot būvniecības līgumu, pabeidzot būvniecības līgumu) | Finansējuma saņēmējs | - |
| Plāksne telpā | Informatīva plāksne par projektu administratīvajā ēkā | 1 reizi, mēneša laikā kopš projekta uzsākšanas uzstādīta plāksne | Finansējuma saņēmējs |  |
| Lielformāta informācijas stends | Informācijas stends | 1 reizi, līguma izpildes uzsākšanas sākumā | Galvenais būvuzņēmējs | Iekļautas būvdarbu līguma izmaksās |
| Informācijas plāksne | Informācijas plāksne katrā būvobjektā | 1 reizi, 6 mēnešu laikā pēc projekta pabeigšanas uzstādīta stacionāra plāksne katrā būvobjektā | Finansējuma saņēmējs |  |
| Informēšana masu medijos | Sagatavota un nosūtīta informācija vietējā laikrakstā un reģionālajā laikrakstā | 4 reizes projekta ieviešanas laikā: (piešķirot ERAF finansējumu, parakstot būvniecības līgumu, pabeidzot būvniecības līgumu, pabeidzot projekta ieviešanu) | Finansējuma saņēmējs | - |
| Informācija mājas lapā internetā | Sagatavota un ievietota informācija novada pašvaldības mājas lapā | Visā projekta īstenošanas laikā – projekta gaitas, nozīmīgu notikumu, problēmu, nākotnes plānu atspoguļošanai. | Finansējuma saņēmējs | - |
| Paziņojuma par ERAF līdzfinansējumu iekļaušana ikvienā projekta dokumentā | Informācijas par ERAF līdzfinansējumu iekļaušana ikvienā projekta dokumentā, nodrošinot paziņojuma „Ieguldījums tavā nākotnē” iekļaušanu ikvienā projekta informācijas un publicitātes pasākumā/dokumentā | Visā projekta īstenošanas laikā | Finansējuma saņēmējs | - |
| Citi | Uzlīmes ar Eiropas Savienības simboliku uz projekta ietvaros iegādātām kustamām lietām u.c. | Visā projekta īstenošanas laikā | Finansējuma saņēmējs | - |

# V. PROJEKTA FINANŠU ANALĪZE

Finanšu analīze ir veikta saskaņā ar Padomes Regulas (EK) Nr.1083/2006 55.pantu (Ministru kabineta 2008.gada 28.jūlija noteikumu Nr.606 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.1.1.aktivitāti "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000"" 3.pielikums), tomēr ir jāņem vērā, ka ūdenssaimniecības projekti nav peļņu nesoši projekti, jo notekūdeņu attīrīšana nav ekonomiski pamatota aktivitāte, bet gan sociāli pamatota, jo novērš apkārtējās vides piesārņojumu, ko tikai netieši var izrēķināt naudā. Tādejādi finanšu analīzes rezultāti ir subjektīvi.

| 8.1. Makroekonomiskie rādītāji |
| --- |
|  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| PCI (gads pret gadu), % | 3,5 | -2,0 | 0,0 | 0,5 | 1,0 |
| Iekšzemes kopprodukts (IKP), salīdzināmajās cenās, % | -18,0 | -3,5 | 3,3 | 4,0 | 3,9 |
| Iekšzemes kopprodukts (IKP), deflators, % | -2,1 | -4,5 | -0,5 | 0,7 | 1,1 |
| Kopējā pamatkapitāla veidošanas deflators, % | -5,0 | -3,0 | 2,0 | 2,1 | 0,5 |
| Darba algas pieaugums faktiskajās cenās, % | -7 | -9,8 | -0,2 | 1,7 | 1,8 |
| Nodarbinātības pieaugums, % | -11,3 | -6,5 | 1,1 | 1,2 | 1 |

Makroekonomiskie rādītāji līdz 2013. gadam norādīti saskaņā ar Vides ministrijas mājas lapā norādītajiem, turpmākiem gadiem izmantoti dati, kas norādīti Ministru kabineta 2007.gada 26.jūnija noteikumu Nr. 419 „Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu” ar grozījumiem 5.pielikumā

| 8.2. Finanšu analīzes pieņēmumi |
| --- |
| Iedzīvotāju skaits, iestāžu un uzņēmumu skaits | Zlēku ciemā 2010.gada sākumā bija 310 iedzīvotāji. Ņemot vērā pēdējo trīs gadu tendences un pamatojoties uz pašreizējo sociāli ekonomisko aktivitāšu līmeni un ierasto dzīves veidu, tiek prognozēts, ka iedzīvotāju skaits Zlēku ciemā pēc investīciju programmas īstenošanas nemainīsies. Zlēku ciemā atrodas Zlēku pamatskola, pagasta pārvalde, bibliotēka, kultūras nams, feldšeru punkts, aptieka, divi veikali, pasts un divi kokapstrādes uzņēmumi. Prognozē tiek pieņemts, ka uzņēmumu un iestāžu skaits nemainīsies. |
| Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmām pieslēgto mājsaimniecību skaits | Centralizēti ūdensapgādes pakalpojumi Zlēku ciemā tiek nodrošināti 233 jeb 75% iedzīvotāju. Kanalizācijas sistēmas pakalpojumi tiek nodrošināti 167 jeb 54% ciema iedzīvotāju. PIP ietvaros centralizēti kanalizācijas sistēmas pakalpojumi tiks nodrošināti papildus 66 iedzīvotājiem. |
| Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmām pieslēgto iestāžu un uzņēmumu skaits | Centralizēti ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumi tiek nodrošināti 100% ciema iestāžu un 57% uzņēmumu. Pie centralizētas ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas nav pieslēgtas divas kokzāģētavas un pasts. Pēc projekta realizācijas papildus pieslēgumi nav paredzēti. |
| Vidējais dzeramā ūdens patēriņš un notekūdeņu daudzums mājsaimniecībās | Dzeramā ūdens patēriņš mājsaimniecībās 2009. gadā vidēji bija 28,0 m3 diennaktī. Dzeramā ūdens apjoms uz vienu patērētāju – 120 l/cilv/dnn diennaktī. Aprēķinos tiek pieņemts, ka pēc projekta realizācijas dzeramā ūdens apjoms uz vienu patērētāju samazināsies, jo pašvaldībai nosakot tarifu par dzeramā ūdens patēriņu (pašlaik ir fiksēts maksājums mēnesī no iedzīvotāja), iedzīvotāji sāks patērēt ūdeni taupīgāk un būs ieinteresēti uzstādīt ūdens plūsmas mērītājus, lai norēķinātos par reāli patērēto ūdeni. Rezultātā dzeramā ūdens patēriņš uz vienu iedzīvotāju samazināsies un vidēji sastādīs 110 l/cilv/dnn jeb 25,6 m3/dnn.. Notekūdeņu daudzums no iedzīvotājiem 2009.gadā vidēji bija 16,0 m3 jeb 96 l/cilv/dnn diennaktī. Prognozētais notekūdeņu apjoms tiek aprēķināts, pieņemot, ka notekūdeņi sastādīs aptuveni 80% no dzeramā ūdens apjoma t.i. 88 l/cilv/dnn jeb 20,5 m3 diennaktī (notekūdeņu kopējais apjoms pieaugs, jo tiks pieslēgti papildus 66 patērētāji). |
| Vidējais dzeramā ūdens patēriņš un notekūdeņu daudzums iestādēs un uzņēmumos | Vidējais dzeramā ūdens patēriņš iestādēs 2009.gadā bija 2,8 m3 diennaktī, bet uzņēmumos – 0,2 m3 diennaktī. Aprēķinos tiek pieņemts, ka pēc projekta realizācijas dzeramā ūdens apjoms nemainīsies. Notekūdeņu daudzums no iestādēm un uzņēmumiem 2009.gadā bija attiecīgi 2,3 m3 un 0,2 m3 diennaktī. Aprēķinos tiek pieņemts, ka pēc projekta realizācijas notekūdeņu apjoms nemainīsies. |
| Elektroenerģijas patēriņš | Elektroenerģijas patēriņš 2009. gadā abās sistēmās kopā bija 11 416 kWh. Elektroenerģijas patēriņu, kas tiek patērēts dzeramā ūdens pacelšanai no urbuma un attīrīšanai ŪAS var raksturot kā efektīvu (uz vienu pacelto m3 dzeramā ūdens ir 0,8 kWh) salīdzinot ar vidēji pieņemto rādītāju dzeramā ūdens pacelšanai no urbuma – 0,9-1,2 kWh/m3. Elektroenerģijas patēriņš notekūdeņu attīrīšanai Zlēku skolas sistēmā ir 0 kWh/gadā, jo notekūdeņu attīrīšanai tiek izmantots septiķis. Zlēku ciema sistēmā elektroenerģijas patēriņš ir 23 966 kWh/gadā, tas nozīmē, ka tiek patērēts ~2,5 kWh elektroenerģijas uz attīrīto notekūdeņu m3 un ir vērtējams kā ļoti neefektīvs rādītājs, salīdzinot ar vidēji pieņemto 1.0-1.2 kWh/m3. Tas ir skaidrojams ar faktu, ka NAI un KSS iekārtas ir novecojušas un patērē daudz elektroenerģijas. Pēc projekta realizācijas dzeramajam ūdenim elektroenerģijas patēriņš uz vienu dzeramā ūdens m3 nemainīsies, bet kopējais elektroenerģijas patēriņš gadā samazināsies, jo samazināsies dzeramā ūdens zudumi, kā arī samazināsies iedzīvotāju dzeramā ūdens patēriņš (pašvaldībai nosakot tarifu par dzeramā ūdens patēriņu (pašlaik ir fiksēts maksājums mēnesī no iedzīvotāja), iedzīvotāji sāks patērēt ūdeni taupīgāk un būs ieinteresēti uzstādīt ūdens plūsmas mērītājus, lai norēķinātos par reāli patērēto ūdeni). Aptuvenais elektroenerģijas patēriņa samazinājums gadā tiek plānots 15%. Notekūdeņiem elektroenerģijas patēriņš uz attīrīto m3 samazināsies, jo, neskatoies uz to, ka Zlēku pamatskolai tiks uzstādītas bioloģiskās NAI, kā rezultātā elektroenerģijas patēriņš pieaugs, Zlēku ciemā savukārt tiks uzstādītas atbilstošas jaudas iekārtas, kā rezultātā kopējais elektroenerģijas patēriņš būtiski samazināsies. Tiek plānots, ka elektroenerģijas patēriņš uz attīrīto m3 sastādīs 1,2 kWh/m3. Aptuvenais elektroenerģijas patēriņa samazinājums gadā tiek plānots ~50%. |
| Institucionālā kapacitāte | Zlēku pagasta pārvaldē jaunus darbiniekus darbā nav plānots pieņemt. Pēc projekta realizācijas darba algas esošiem darbiniekiem par ūdenssaimniecības apsaimniekošanu paaugstināt nav plānots. Algu pieaugums nākotnē ir saistāms ar vispārējo algu līmeņa paaugstināšanos. |

Zemāk redzamajā tabulā ir apkopoti saimnieciskās darbības ieņēmumus un izdevumus situācijā ar projektu un bez projekta.

| 8.3. Analīze situācijai ar un bez projekta |
| --- |
|  | 2 010 | 2 011 | 2 012 | 2 013 | 2 014 | 2 015 | 2 016 |
| SITUĀCIJA BEZ PROJEKTA |  |  |  |  |  |  |  |
| Izdevumi |  |  |  |  |  |  |  |
| Kopā mainīgās izmaksas | 5 383 | 5 383 | 5 437 | 5 491 | 5 598 | 5 706 | 5 814 |
| Kopā fiksētās izmaksas | 3 326 | 3 326 | 3 392 | 3 459 | 3 525 | 3 592 | 3 658 |
| Kopā saimnieciskās pamatdarbības izdevumi | 8 709 | 8 709 | 8 829 | 8 949 | 9 123 | 9 298 | 9 472 |
| Ieņēmumi |  |  |  |  |  |  |  |
| Kopā ūdensapgādes pakalpojumi | 3 921 | 5 865 | 5 921 | 5 967 | 5 718 | 5 051 | 5 119 |
| Kopā kanalizācijas pakalpojumi | 3 514 | 4 190 | 6 035 | 5 845 | 5 582 | 5 690 | 5 798 |
| Saimnieciskās pamatdarbības ieņēmumi | 7 435 | 10 055 | 11 956 | 11 812 | 11 300 | 10 741 | 10 917 |
| Saimnieciskās pamatdarbības rezultāts | -1 273 | 1 346 | 3 127 | 2 863 | 2 176 | 1 444 | 1 445 |
| SITUĀCIJA AR PROJEKTU |  |  |  |  |  |  |  |
| Izdevumi |  |  |  |  |  |  |  |
| Kopā mainīgās izmaksas | 5 383 | 5 383 | 5 437 | 3 991 | 4 038 | 4 116 | 4 194 |
| Kopā fiksētās izmaksas | 3 326 | 3 326 | 3 392 | 3 459 | 3 525 | 3 592 | 3 658 |
| Kopā saimnieciskās pamatdarbības izdevumi | 8 709 | 8 709 | 8 829 | 7 449 | 7 563 | 7 708 | 7 852 |
| Ieņēmumi |  |  |  |  |  |  |  |
| Kopā ūdensapgādes pakalpojumi | 3 921 | 5 865 | 6 758 | 7 447 | 7 456 | 7 416 | 7 566 |
| Kopā kanalizācijas pakalpojumi | 3 514 | 4 190 | 7 293 | 8 631 | 8 937 | 9 293 | 9 458 |
| Saimnieciskās pamatdarbības ieņēmumi | 7 435 | 10 055 | 14 050 | 16 077 | 16 393 | 16 709 | 17 024 |
| Saimnieciskās pamatdarbības rezultāts | -1 273 | 1 346 | 5 221 | 8 628 | 8 830 | 9 001 | 9 172 |

Kā jau tika minēts iepriekš sadaļā 5.3., pašreizējā situācijā pašvaldība subsidē ūdenssaimniecības pakalpojumus. Gan situācijā ar projektu, gan situācijā bez projekta vienīgais veids, kā ieņēmumus no ūdenssaimniecības var palielināt ir nosakot ekonomiski pamatotu tarifu. Aprēķini liecina, ja pašvaldība nepaaugstina pakalpojumu tarifus, tad ūdenssaimniecības darbības rezultāts arī turpmāk būs negatīvs, un pašvaldībai būs jāsubsidē ūdenssaimniecība, kas ilgtermiņā, ņemot vērā sistēmas pakāpenisko nolietojumu, kļūtu arvien finansu ietilpīgākas.

Dzeramā ūdens patēriņš mājsaimniecībās 2009. gadā vidēji bija 28,0 m3 diennaktī. Dzeramā ūdens apjoms uz vienu patērētāju – 120 l/d/dnn diennaktī. Aprēķinos tiek pieņemts, ka pēc projekta realizācijas dzeramā ūdens apjoms uz vienu patērētāju samazināsies, jo pašvaldībai nosakot tarifu par dzeramā ūdens patēriņu (pašlaik ir fiksēts maksājums mēnesī no iedzīvotāja), iedzīvotāji sāks patērēt ūdeni taupīgāk un būs ieinteresēti uzstādīt ūdens plūsmas mērītājus, lai norēķinātos par reāli patērēto ūdeni. Rezultātā dzeramā ūdens patēriņš uz vienu iedzīvotāju samazināsies un vidēji sastādīs 110 l/c/dnn jeb 25,6 m3/dnn.

Notekūdeņu daudzums no iedzīvotājiem 2009.gadā vidēji bija 16 m3 jeb 96 l/c/dnn diennaktī.

Prognozētais notekūdeņu apjoms tiek aprēķināts, pieņemot, ka notekūdeņi sastādīs aptuveni 80% no dzeramā ūdens apjoma t.i. 88 l/c/dnn jeb  20,5 m3 diennaktī (tiks pieslēgti papildus 66 patērētāji).

Kopumā situācijā bez projekta, t.i. nerealizējot PIP ietvaros iekļautās komponentes, ūdenssaimniecībā izdevumi būtiski nemainīsies, izmaksu pieaugums varētu būt saistīts ar iespējamo elektroenerģijas tarifu paaugstināšanos nākotnē un darba algu un sociālā nodokļa maksājumu palielināšanos, kā arī pieaugošajiem izdevumiem remontdarbiem. Bet situācijā ar projektu, tā kā ar kanalizācijas pakalpojumiem tiks nodrošināti papildus 66 iedzīvotāji, ieņēmumi par ūdenssaimniecības  pakalpojumiem  pieaugs, tai pat laikā izdevumi būtiski nemainīsies, jo, novēršot ūdens zudumus, resursi tiks izlietoti taupīgāk un ūdenssaimniecību varēs apsaimniekot, būtiski nepalielinot apsaimniekošanas izdevumus.

Pašlaik ir apstiprināti Ventspils novada pašvaldības noteiktie maksājumi par ūdenssaimniecības pakalpojumiem (29.06.2010. sēdes protokols nr.20, &46) tarifi stājas spēkā ar 2010. gada 1. oktobri:

- maksājums no viena iedzīvotāja par ūdensapgādes pakalpojumiem – 1,284 Ls/cilv/mēnesī bez PVN (patreizējais tarifs uz vienu personu 1,25 Ls bez PVN),

- ūdensapgādes sistēmas pakalpojumi ar skaitītāju – 0,286 Ls/m3 bez PVN,

- maksājums no viena iedzīvotāja par kanalizācijas pakalpojumiem  – 2,559 Ls/cilv/mēnesī bez PVN (patreizējais tarifs uz vienu personu 1,50 Ls bez PVN),

- kanalizācijas sistēmas pakalpojumi ar skaitītāju – 0,633 Ls/m3 bez PVN.

Ūdens patēriņa norma iedzīvotājiem nav noteikta.

Juridiskām personām maksa par ūdenssaimniecības pakalpojumiem tiek noteikta ar katru atsevišķi slēdzot individuālu līgumu.

Tā kā maksa par ūdens apgādes un kanalizācijas pakalpojumiem Zlēku ciemā praktiski tiek piemērota kā fiksēta maksa no cilvēka mēnesī, tad finanšu modelī pielietotais tarifs, kas tiek piemērots līdz 2010. gada 1.oktobrim, tika noteikts aprēķinu ceļā:

- Maksa vienam patērētājam mēnesī (t.i 1,25 Ls bez PVN) tika dalīta ar viena patērētāja vidējo mēneša ūdens patēriņu (par pamatu ņemot patēriņu 120 l/cilv/dnn x 30 dienas = 3,6 m3), rezultātā iegūstot 0.347 Ls/m3. Tādā pašā veidā tika iegūts tarifs par novadītajiem notekūdeņiem – 1,50 Ls bez PVN : (96 l/cilv/dnn x 30 dienas) = 2,88 m3 rezultātā iegūstot 0.52 Ls/m3 bez PVN.

- Tā kā uzņēmumu notekūdeņu daudzums nesastāda lielu īpatsvaru no kopējā notekūdeņu daudzuma, tas iestādēm un uzņēmumiem aprēķinos tiek piemērots tāds pats tarifs kā iedzīvotājiem.

Analizējot ūdenssaimniecības un kanalizācijas pakalpojumu tarifu pēc iepriekšminētās metodes redzams, ka  2009. gadā tas ir ūdensapgādei - 0,347  LVL/m3 (bez PVN) un kanalizācijai 0,52 Ls/m3 (bez PVN).

Tā kā tiek analizēts periods līdz 2010.gada 1.oktobrim, tad aprēķinos tiek pielietoti  iepriekšējie spēkā esošie tarifi: tarifs uz vienu personu 1,25 Ls (bez PVN); tarifs uz vienu personu 1,50 Ls (bez PVN) (pielietotais tarifs ir redzams 4. Pielikuma 5.1.1 un 5.2.1. punktos).

Pēc projekta realizācijas tiek plānots, ka būs nepieciešams būtiski palielināt tarifus, lai segtu ūdenssaimniecības apsaimniekošanas izmaksas un visu pamatlīdzekļu nolietojumu, bet tā, lai nepārsniegtu 4% no mājsaimniecības vidējiem ieņēmumiem (tādējādi ievērojot taisnīguma principu). Lai segtu pilnībā visas izmaksas tarifi jau tagad būtu jāpalielina līdz 10,4 % no mājsaimniecību ienākumiem 2014. gadā.

Aprēķini liecina, ja pašvaldība jau tagad piemērotu iedzīvotājiem ekonomiski pamatotus tarifus par ūdenssaimniecības pakalpojumiem, kuros būtu ietvertas arī iepriekš veiktās investīcijas ūdenssaimniecības sistēmās, tad tarifu pieaugums ietverot šajā projektā paredzētās investīcijas nebūtu tik būtisks.

Pamatojoties uz finanšu analīzes rezultātiem, tikai 2028. gadā tarifi varētu sasniegt līmeni, kas nodrošinās pilnu izmaksu segšanas principu. Straujais ūdenssaimniecības tarifu kritums 2028.gadā ir skaidrojams ar to, ka tā kā iekārtu kalpošanas laiks ir 15 gadi, tad notiek ievērojams amortizācijas izdevumu samazinājums, kas atstāj būtisku ietekmi uz ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifiem.

Plānotie ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi pēc PIP realizācijas ir attēloti zemāk redzamajā tabulā.

| 8.4. Plānotie ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi (LVL, bez PVN 21%) |
| --- |
|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Situācija bez projekta |  |  |  |  |  |
| Tarifs par ūdensapgādes pakalpojumiem | 0,528 | 0,506 | 0,447 | 0,453 | 0,460 |
| Tarifs par kanalizācijas pakalpojumiem | 0,865 | 0,826 | 0,842 | 0,858 | 0,874 |
| Kombinētais tarifs | 1,393 | 1,332 | 1,289 | 1,311 | 1,334 |
| Kopējie maksājumi par ūdenssaimniecības pakalpojumiem no vidējiem mājsaimniecības ienākumiem (%, rēķinot tarifu ar PVN) | 3,85% | 3,61% | 3,40% | 3,39% | 3,39% |
| Situācija ar projektu |  |  |  |  |  |
| Tarifs par ūdensapgādes pakalpojumiem | 0,713 | 0,714 | 0,710 | 0,724 | 0,738 |
| Tarifs par kanalizācijas pakalpojumiem | 1,029 | 1,065 | 1,108 | 1,127 | 1,147 |
| Kombinētais tarifs | 1,74 | 1,78 | 1,82 | 1,85 | 1,89 |
| Kopējie maksājumi par ūdenssaimniecības pakalpojumiem no vidējiem mājsaimniecības ienākumiem (%, rēķinot tarifu ar PVN) | 4,0% | 4,0% | 4,0% | 4,0% | 4,0% |

Tas, ka tiks pielietoti tarifi, kas nepārsniedz 4% no mājsaimniecību vidējiem ieņēmumiem, tādējādi tikai daļēji sedzot pilnīgi visas izmaksas, neatstāj būtisku ietekmi uz pakalpojuma sniedzēja ieņēmumiem - tā rīcībā būs pietiekami daudz resursu, lai izpildītu visas ilgtermiņa un īstermiņa saistības.

No straujā tarifu lēciena 2012./2013.gadā kanalizācijai un ūdensapgādei nav iespējams izvairīties, jo tiks veiktas apjomīgas investīcijas ūdenssaimniecības projekta ietvaros. Tādejādi zemāka tarifu noteikšana atsauktos uz projekta naudas plūsmu un līdz ar to negatīvi ietekmētu projekta rentabilitāti.

| 8.5. Mājsaimniecību maksājumi par ūdenssaimniecības pakalpojumiem |
| --- |
| Pie ierobežota tarifu apjoma, kas nepārsniedz 4% no mājsaimniecību ienākumiem | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Vidējie mājsaimniecības mēneša ienākumi (LVL) | 316,7 | 322,9 | 329,1 | 335,3 | 341,6 |
| Ūdens patēriņš (m3/uz mājsaimniecību mēnesī) | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 |
| Ūdensapgādes tarifs (LVL/m3) | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,72 | 0,74 |
| Mājsaimniecības izdevumi ūdensapgādes pakalpojumiem mēnesī (LVL) | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 6,0 | 6,1 |
| Notekūdeņu apjoms (m3/uz mājsaimniecību mēnesī) | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 |
| Kanalizācijas tarifs (LVL/m3) | 1,03 | 1,07 | 1,11 | 1,13 | 1,15 |
| Mājsaimniecības izdevumi kanalizācijas pakalpojumiem mēnesī (LVL) | 6,8 | 7,0 | 7,3 | 7,4 | 7,6 |
| Kopā izdevumi ūdenssaimniecības pakalpojumiem | 12,67 | 12,92 | 13,17 | 13,41 | 13,66 |
| Izdevumi % no mājsaimniecības .vidējiem mēneša ienākumiem | 4,0% | 4,0% | 4,0% | 4,0% | 4,0% |

Vidējie mājsaimniecību ienākumi 2009. gadā, pēc pašvaldības sniegtās informācijas, bija 120 LVL uz vienu iedzīvotāju, kas ir mazāks nekā valstī noteiktais iztikas minimums – 164 LVL. Atbilstoši makroekonomiskajām prognozēm mājsaimniecību vidējie mēneša ienākumi pēc projekta realizācijas turpmākajos gados pieaugs.

2010.gadā mājsaimniecību maksājumi par ūdenssaimniecības pakalpojumiem sastāda 2,7% no mājsaimniecību vidējiem mēneša ienākumiem. Pēc projekta realizācijas tiek plānots paaugstināt tarifus, bet tā, lai maksājumi par ūdenssaimniecības pakalpojumiem nepārsniegtu 4% no mājsaimniecības vidējiem ieņēmumiem.

Pēdējos divos gados, laika posmā līdz 2008. gadam Zlēku ciemā debitoru parādi sastādīja attiecīgi 3% 2007.gadā un 4% 2008.gadā no kopējās izrakstīto rēķinu summas, 2009. gadā tie jau sasniedza 6%. Pasliktinoties ekonomiskajai situācijai Latvijā, paredzams, ka debitoru parādu īpatsvars no kopējiem izrakstītajiem rēķiniem turpinās pieaugt. 2010. gadā prognozētais debitoru īpatsvars ir 7%. Pie tam, prognozējams, ka pēc projekta realizācijas ieviešot tarifu par patērēto dzeramā ūdens m3 un novadīto notekūdeņu m3, sākotnēji debitoru parādi varētu pieaugt līdz 10%, pēc ūdens plūsmas mērītāju uzstādīšanas, samazinoties ūdens patēriņam, kā arī uzlabojoties ekonomiskais situācijai valstī, debitoru parādu apjoms pakāpeniski atkal samazināsies.

Lai nepieļautu būtisku debitoru īpatsvara palielināšanos, kā rezultātā var tikt apdraudēta projekta dzīvotspēja, tiek noteikts maksājuma ierobežojums 4% apmērā no vidējiem mājsaimniecības ikmēneša ienākumiem, kā arī pašvaldībā ir pieņemts lēmums sniegt atbalstu maznodrošinātajām ģimenēm un bezdarbniekiem, iesaistot viņus teritorijas labiekārtošanas darbos un samaksājot viņiem par padarīto darbu. Bez tam pašvaldība sniedz sociālo palīdzību arī maznodrošinātām ģimenēm ar bērniem un invalīdiem. Tiešā veidā ūdenssaimniecības pakalpojumu izmaksas pašvaldība nesegs.

Prognozējot ūdenssaimniecības attīstību un rēķinot pakalpojumu izmaksas, tiks ievērots princips “piesārņotājs maksā”, aprēķinot notekūdeņu savākšanas un attrīšanas izmaksas, kas būs jāsedz kanalizācijas pakalpojumu lietotājiem, nevis dzeramā ūdens patērētājiem.

Principa ievērošanu nodrošinās tarifu aprēķināšanas metodika, kas iekļauta MK noteikumos Nr. 281 "Sabiedrisko pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika pašvaldību regulējamās nozarēs" (26.06.2001).

Maksājumi tiks aprēķināti proporcionāli patēriņam/notekūdeņu apjomam – patērētāju uzstādītie ūdens plūsmas mērītāji patērētāju ļaus nodrošināt precīzu ūdens uzskaiti un attiecīgi patērētāji norēķināsies pēc dzeramā ūdens patērētā apjoma un atbilstoši novadītā notekūdeņu apjoma.

Pašvaldībā prognozē straujas ūdens plūsmas mērītāju uzstādīšanas aktivitātes pēc tarifa par patērēto m3 un ūdens patēriņa normas noteikšanas - līdz 2014. gada beigām 50% patērētāju, bet līdz 2017. gadam - 100% patērētāju būs uzstādīti ūdens plūsmas mērītāji. Pašlaik patērētājiem ūdens plūsmas mērītāji nav uzstādīti.

Šobrīd motivācijas programma skaitītāju ieviešanai nav izstrādāta, tomēr pēc projekta realizācijas tiek plānots noteikt ūdens patēriņa normu augstāku nekā reāli patērētāji vidēji patērē,  līdz ar to patērētājiem, kuriem nav ūdens plūsmas mērītāju būs jāmaksā vairāk.  Tādējādi motivējot iedzīvotājus uzstādīt ūdens plūsmas mērītājus un maksāt par reāli patērēto ūdens daudzumu.

Prioritārās investīciju programmas ietvaros jaunradītajiem pamatlīdzekļiem ekonomiskajos aprēķinos tiks izmantoti sekojoši pieņēmumi:

| 8.6. Pamatlīdzekļu nolietojums |
| --- |
|  | Sagaidāmā lietderīgā ekonomiskā dzīvotspēja | Plānoto ūdens un notekūdeņu amortizācijas atskaitījums |
| Ūdens un kanalizācijas vadi | 50 | 2% |
| Rezervuāri un tilpnes | 50 | 2% |
| Ēkas un būves | 50 | 2% |
| Iekārtas un mašīnas | 15 | 7% |

Pamatlīdzekļu nolietojuma aprēķināšanai tiks izmantota lineārā metode. Visi pamatlīdzekļi būs Ventspils novada pašvaldības īpašumā.

| 8.7. ERAF atbalsta likmes aprēķina rezultāti |
| --- |
| Ieguldījumu attiecināmo izmaksu kopsumma, LVL | Finansējuma deficīta likme, % | Maksimālā priorit. virziena līdzfinansējuma likme | Lēmuma summa, LVL | ERAF ieguldījums (% no kopējām attiecināmām izmaksām) | ERAF fonda ieguldījums, LVL |
| 1 | 2 | 3 | 4=1*2 | 5=6/1 | 6=4*3 |
| 314 046,00 | 100.00% | 85.00% | 314 046,00 | 85.00% | 266 939,10 |

Lai nodrošinātu prioritārās investīciju programmas ātrāku realizāciju, Ventspils novada pašvaldība plāno ņemt ilgtermiņa kredītu pašvaldības līdzfinansējuma nodrošināšanai 47 106,90 LVL apmērā un īstermiņa kredītu PVN atmaksai un ERAF līdzfinansējuma daļas nodrošināšanai.

Lai nodrošinātu priekšfinansētās ERAF līdzfinansējuma daļas naudas līdzekļu ātrāku atgūšanu, ir plānots maksājuma pieprasījumus naudas atgūšanai iesniegt uzreiz pēc izpildīto darbu apmaksas veikšanas, tādējādi būs iespējams nodrošināt ātrāku naudas līdzekļu apriti, kā rezultātā īstermiņa kredīta apjoms būs mazāks nekā plānotā summa ERAF līdzfinansējuma daļas segšanai. Pamatojoties uz Finanšu analīzes daļā veiktajiem naudas plūsmas aprēķiniem (atbilstoši MK not. Nr. 418), nepieciešamā īstermiņa kredīta apjoms ERAF daļas priekšfinansēšanai sastādīs 78 973,55 LVL (detalizētu aprēķinu skatīt pielikumā Nr.4).

| 8.8. Indikatīvais finanšu sadalījums |
| --- |
| Finansētājs | Summa, LVL | % | Statuss |
| Pašu līdzekļi | 47 106,90 | 12,40% | Ilgtermiņa kredīts (Valsts kasē) |
| ERAF | 266 939,10 | 70,25% | Īstermiņa kredīts (Valsts kase) |
| Neattiecināmās izmaksas (PVN) | 65 949,66 | 17,35% | Īstermiņa kredīts (Valsts kase) |
| KOPĀ | 379 995,66 | 100% |  |

Kopējās ūdenssaimniecības projekta izmaksas tiek plānotas 379 995,66 LVL apmērā ar PVN. Novads projekta realizēšanai plāno ieguldīt savus līdzekļus 47 106,90 LVL apmērā, kas būs 12,40% no visām projekta izmaksām. Atlikušos  266 939,10 LVL jeb 70,25% novada dome ir paredzējusi segt ar Eiropas savienības finansējumu. Papildus projekta realizācijai ir nepieciešami līdzekļi PVN 65 949,66 LVL apmērā apmaksai, kas sastāda 17,35%.

Pašu līdzekļu daļas finansējums tiks nodrošināts ņemot ilgtermiņa kredītu uz 10 gadiem ar atlikto maksājumu uz 2 gadiem un procentu likmi 10%.

Projekta realizācijai tiks ņemts īstermiņa kredīts, ERAF daļas priekšfinansēšanai 78 973,55  LVL apmērā un PVN 65 949,66 LVL segšanai, ar termiņu uz 5 gadiem ar atlikto maksājumu uz 1 gadu un procentu likmi 17% gadā. Aizņēmums tiek ņemts uz 5 gadiem, lai nepaaugstinātu pašvaldības saistību slogu uz projekta realizācijas laiku, bet faktiskā aizņēmuma atmaksa notiks 2013.gadā pēc ERAF līdzekļu atmaksas saņemšanas.  Tomēr ņemot vērā straujās izmaiņas tirgū pastāv risks, ka procentu likme uz līguma slēgšanas brīdi varētu būt lielāka. Īstermiņa kredītam ar šādiem nosacījumiem nevajadzētu atstāt uz novada budžetu  nozīmīgas sekas, jo pēc projekta pabeigšanas tiktu atmaksāta PVN summa un ERAF līdzfinansējums, kurus novads novirzītu aizdevuma pamatsummas dzēšanai.

| 8.9.Ventspils novada pašvaldības saistību līmenis ar plānoto ūdenssaimniecības projektu |
| --- |
|  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Kopā galvojumi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ilgtermiņa saistības | 497 310 | 198 848 | 218 138 | 234 872 | 255 028 | 235 511 | 223 842 |
| Citas ilgtermiņa saistības | 4 400 | 4 400 | 2 934 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kopā saistības | 501 710 | 203 248 | 221 072 | 234 872 | 255 028 | 235 511 | 223 842 |
| Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi | 5 378 930 | 5 378 930 | 5 378 930 | 5 378 930 | 5 378 930 | 5 378 930 | 5 378 930 |
| Saistību apjoms pret pamatbudžeta ieņēmumiem | 9,3% | 3,8% | 4,1% | 4,4% | 4,7% | 4,4% | 4,2% |

Ventspils novada domes 2010. gada plānotais budžets ir 5 378 930  LVL. Līdz 2010. gadam pašvaldība izmantojot kredītus ir realizējusi 37 projektus. Ventspils novada domes saistības līdz 2010. gada sākumam sastādīja 9,3% vai 501 710 LVL no pašvaldības pašu ieņēmumiem.

Līdz ar to pašvaldībai ir rezerve arī piesaistot ilgtermiņa un īstermiņa aizdevumu, lai nodrošinātu līdzekļus pašvaldības daļas nodrošināšanai, PVN daļas segšanai un ERAF finansējuma daļas priekšfinansēšanai, ar nosacījumu, ja pamatbudžeta nodokļu un pārējie ieņēmumi saglabājas prognozētajā līmenī.

Analizējot Ventspils novada domes kredītsaistību ietekmi uz pagasta budžetu, ieskaitot kredītu pašvaldības daļas nodrošināšanai, ERAF daļas segšanai nepieciešamo kredītu un kredītu PVN segšanai, redzams, ka tās 2011. gadā nepārsniegs 3,8% robežu no plānotā novada budžeta, 2012. gadā – 4,1% no plānotā novada budžeta, bet turpmākajos gados zem  5,1% no novada budžeta .

Uz TEP sagatavošanas brīdi, Ventspils novada pašvaldība nav reģistrējusies kā PVN maksātājs. Lai atgūtu PVN daļu saskaņā ar normatīvajiem aktiem, novada pašvaldība būs reģistrēta kā PVN maksātājs sākot ar 2010.gada 1.oktobri.

PVN nodrošināšanai tiks ņemts īstermiņa kredīts. Pēc pašvaldības reģistrēšanās kā PVN maksātājam, PVN atgūšana ir plānota atbilstoši pastāvošajā likumdošanā noteiktajos termiņos, tomēr, lai samazinātu slogu uz pašvaldību saistībām pieprasot kredītu tas formāli tiks pieprasīts ar atmaksas termiņu 5 gadi.

| 8.10. Projekta finansēšanas plāns (LVL) |
| --- |
| Gads | Kopējās izmaksas | Neattiecināmās izmaksas | Kopējās attiecināmās izmaksas | Publiskās izmaksas |
|  |  |  |  | ERAF / KF finansējums | Pārējais finansējums |
|  |  |  |  |  | Pašvaldības finansējums |
| 2011 | 167 880,24 | 29 136,24 | 138 744,00 | 117 932,40 | 85.00% | 20 811,60 | 15.00% |
| 2012 | 212 115,42 | 36 813,42 | 175 302,00 | 149 006,70 | 85.00% | 26 295,30 | 15.00% |
| Kopā | 379 995,66 | 65 949,66 | 314 046,00 | 266 939,10 | 85.00% | 47 106,90 | 15.00% |

Lielāko daļu no prioritārās investīciju programmas izmaksām sastāda ERAF finansējums 266 939,10 LVL apmērā. Nepieciešamais novada domes finansējums ir 47 106,90 LVL attiecināmo izmaksu segšanai un  65 949,66 LVL neattiecināmo izmaksu (PVN daļas) segšanai.

Finanšu modelī ir analizēti ieņēmumi no ūdenssaimniecības pakalpojumiem un izdevumi, kuri saistīti ar ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un analīzes rezultātā projekta naudas plūsma ir pozitīva visos gados, tādejādi var uzskatīt, ka finanšu analīze atbilst Ministru kabineta 2008.gada 28.jūlija noteikumu Nr. 606 1.pielikuma izvirzītajām prasībām.

Galvenie finanšu analīzes rezultāti parāda, ka FNPV/C ir negatīvs, bet FNPV/K – pozitīvs, kas apliecina, ka projekts nav īstenojams bez papildus finansiālā atbalsta, bet tai pat laikā tas ir būtisks no sociālā un apkārtējās vides viedokļa un tā realizēšanai ir pozitīva ietekme. Finansiālo ienesīguma normu raksturojošie radītāji (FRR/C ir -4,8%, FRR/K - nevar aprēķināt) parāda, ka veicot investīcijas ciema ūdenssaimniecības sakārtošanā, ieguldītās investīcijas tiks izmantotas efektīvi, projekts ir ilgtspējīgs un tā finansiālā dzīvotspēja ir laba, tomēr tam ir nepieciešams Eiropas Savienības fondu līdzfinansējums.

Ekonomiskie ieguvumi

PIP rezultātā 233 Zlēku ciema iedzīvotājiem un Zlēku skolas audzēkņiem un darbiniekiem tiks nodrošināta attīrīta dzeramā ūdens nepārtraukta piegāde un atbilstoša notekūdeņu attīrīšana. Pie centralizētās kanalizācijas sistēmas papildus tiks pieslēgti 66 iedzīvotāji.

Galvenie ieguvumi būs sekojoši:

- jaunu urbumu izbūve esošo vietā, ūdensapgādes tīklu, ūdenstorņa un ūdens sagatavošanas iekārtu rekonstrukcija, nodrošinās iespēju 233 patērētājiem izmantot centralizētas ūdensapgādes pakalpojumus ar kvalitatīva dzeramā ūdens piegādi un samazinās ūdens zudumus

- kanalizācijas sistēmas sakārtošana, rekonstruējot NAI Zlēku ciema sistēmā, izbūvējot bioloģiskās NAI Zlēku skolas sistēmā, rekonstruējot kanalizācijas tīklus, kā arī izbūvējot jaunus tīklus un KSS papildus pieslēgumiem, nodrošinās iespēju iedzīvotājiem izmantot kvalitatīvas centralizētās notekūdeņu attīrīšanas pakalpojumus

- Papildus pieslēgumi (66 iedzīvotāji) nodrošinās pašvaldībai papildus ieņēmumus, kā arī atstās pozitīvu ietekmi uz kanalizācijas pakalpojumu tarifu pieaugumu, respektīvi, būs neieciešams mazāks tarifu pieaugums par kanalizācijas pakalpojumiem nekā saglabājoties patreizējam pieslēgumu skaitam

- kopumā projekta realizācija sekmēs vietējo ekonomisko attīstību, jo tiks uzlabota pakalpojumu pieejamība un kvalitāte uzņēmumiem, tādējādi veicinot jaunu investīciju piesaisti.

Risku analīze

Institucionālie riski:

- Tā kā bieži tiek mainītas procedūras, tad var rasties situācija, ka novada domes un pagasta pārvaldes darbinieki nepārzina visas prasības. Riska mazināšanai tiek plānots vajadzības gadījumā piesaistīt speciālistus, kā arī izmantot konsultantu pakalpojumus un apmācīt esošos darbiniekus strādāt ar ERAF procedūrām. Darbinieki izmantos iespējas apmeklēt Vides ministrijas rīkotos seminārus.

Administratīvie riski:

  - Pašlaik nezināma ietekme (negatīva vai pozitīva) varētu būt no spēkā esošo normatīvo aktu izmaiņām. Ņemot vērā Latvijas situāciju būvniecības nozarē (dažkārt nepietiekami finansiālie resursi iesākto projektu tālākai būvniecībai un pabeigšanai, ierobežotas kredītņemšanas iespējas, maksātnespējas risks), uzņēmējam varētu būt nepietiekami resursi projekta efektīvai, savlaicīgai un kvalitatīvai ieviešanai, tāpēc uzņēmēja izvēle ir ļoti nozīmīgs priekšnoteikums kvalitatīvai projekta realizācijai.

Tehniskie un tehnoloģiskie riski:

- Riski attiecībā uz izvēlēto tehnoloģiju vai jaudu atbilstību ilgtermiņā – notekūdeņu apjoms ir prognozēts tā, lai pietuvotos vispārējos pakalpojumu standartos noteiktajam apjomam. Tomēr pastāv neliels risks, ka šīs prognozes var nepiepildīties un var veidoties lielāks dzeramā ūdens un notekūdeņu apjoms. Lai samazinātu šī riska ietekmi, NAI jaudas aprēķinātas ar rezervi.

- Riski saistībā ar sezonas (laikapstākļu) ietekmi uz laika grafiku. – Būvdarbi pēc laika grafika plānoti 2011. gada vidū-beigās un 2012. gada sākumā-vidū. Laika grafiks sastādīts, ņemot vērā sezonalitātes ietekmi uz projekta īstenošanu, tomēr pastāv risks, ka laika apstākļi var būt nelabvēlīgi projekta īstenošanai. Šis riska faktors gan ir ar ļoti zemu riska pakāpi.

- Pie tehniskajiem ieviešanas riskiem var pieskaitīt arī sagatavoto iepirkuma dokumentu, tehnisko projektu un būvdarbu kvalitāti. Ja minētais nav veikts atbilstošā līmenī, dokumenti un darbi ir jāpārstrādā/jāpārbūvē, un tas ir saistīts gan ar papildus laika n nepieciešamību, gan atsevišķos gadījumos ar budžeta palielināšanos un līgumu jautājumu risināšanu.

Finanšu riski:

- Riski, kas iekļauti projekta izmaksu un ieguvumu analīzē – Projekta izmaksu un ieguvumu analīzē, kas veikta situācijai ar projektu un situācijai bez projekta, projekta ietekmes rezultāti novērtēti kā atšķirība, kas veidojas situācijā ar projektu un situācijā bez projekta. Pastāv risks, ka šajos 2 scenārijos attīstības tendences būs atšķirīgas no prognozētajiem rādītājiem. Lai riska faktoru ietekme būtu pēc iespējas mazāka, Konsultants izmantojis abos scenārijos vienus un tos pašus makroekonomiskos pieņēmumus attīstības tendenču prognozēšanai, kā arī piesardzīgi prognozējis atšķirības, kuras veidosies projekta ietekmē.

- Riski attiecībā uz plānoto ieņēmumu iekasēšanas līmeni pie būtiska tarifa pieauguma – projekta īstenošanas rezultātā būs būtiski jāpaaugstina tarifi. Finanšu analīzes modelī tarifi aprēķināti atbilstoši MK not. Nr. 281 "Sabiedrisko pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika pašvaldību regulējamās nozarēs" (26.06.2001). Pastāv risks, ka var palielināties iedzīvotāju debitoru parādi. Riska mazināšanai pašvaldībai būs jāveic precīza uzskaite un jānodrošina atbalsts mazturīgākajiem iedzīvotājiem.

- Riski saistībā ar izmaksu sadārdzinājumu – Finanšu analīzes modelī gan investīciju izmaksas, gan ūdenssaimniecības pakalpojumu izmaksas aprēķinātas, ņemot vērā izmaksu sadārdzinājumu, ko izsauc makroekonomisko faktoru ietekme. Tomēr pastāv risks, ka izmaksas var atšķirties no prognozētajām. Izmaksu izmaiņa atsauksies uz tarifu aprēķinu. Tās būtiski neietekmēs projekta rezultātus, ja vien tarifi neveidos maksājumus, kas nelabvēlīgi ietekmē iedzīvotāju maksātspēju.

- Riski saistībā ar kredītsaistību apjoma pieaugumu – Ventspils novada domes aprēķinātajām kredītsaistībām ir pietiekoši liela saistību rezerve, lai ūdenssaimniecības attīstības projekta īstenošana Zlēku ciemā neradītu saistību limita pārsniegumu.

Galvenie pasākumi finanšu risku mazināšanai:

- Iedzīvotāju maksātspējas uzlabošana – būtiskākais no minētajiem finanšu riskiem ir tarifu ietekme uz iedzīvotāju maksātspēju un līdz ar to arī ieņēmumu iekasēšana, lai nodrošinātu, ka ieņēmumi sedz visas ūdenssaimniecības izmaksas. Pašvaldībā ir pieņemts lēmums sniegt atbalstu maznodrošinātajām ģimenēm un bezdarbniekiem, iesaistot viņus teritorijas labiekārtošanas darbos un samaksājot viņiem par padarīto darbu. Bez tam pašvaldība sniedz sociālo palīdzību arī maznodrošinātām ģimenēm ar bērniem un invalīdiem. Tiešā veidā ūdenssaimniecības pakalpojumu izmaksas pašvaldība nesegs.

- Finansējuma nodrošināšana projekta izmaksu segšanai – lai samazinātu projekta izmaksu palielinājuma riska ietekmi, projekta izmaksās iekļautas rezerves (4,49% no aprēķinātajām projekta attiecināmajām izmaksām). Rezerves izmaksu iekļaušana projekta budžetā nodrošinās nepieciešamo finansējumu. Konsultants prognozē, ka aprēķinos pielietotā finanšu rezerves robeža ir pietiekoša, lai novērstu situāciju, ka izmaksu sadārdzinājuma rezultātā aprēķinātie finanšu resursi var būt nepietiekoši projekta īstenošanas nodrošināšanai.

- Ar izpildes darbiem saistītie riski – laicīgi apzināt un informēt būvniekus par projektu, tādējādi nodrošinot pēc iespējams lielāku piedāvājumu skaita saņemšanu. Ievākt informāciju par citu pašvaldību pieredzi sadarbojoties ar konkrētajiem būvniekiem.

# VI. PRIORITĀRĀS INVESTĪCIJU PROGRAMMAS IETEKME UZ VIDI

Prioritārās investīciju programmas īstenošana Zlēku ciemā atstās labvēlīgu ietekmi uz fizisko un antropogēno vidi, ierobežos potenciālos vides piesārņojuma avotus, veidos labvēlīgus apstākļus vides un dabas aizsardzības prasību ievērošanai. Kanalizācijas un ūdensapgādes infrastruktūras sakārtošana nodrošinās ūdenssaimniecības pakalpojumu kvalitāti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un palielinās pakalpojuma pieejamības līmeni, kā arī uzlabos vides stāvokli Zlēku ciemā kopumā. Realizējot prioritāro investīciju programmu, tiks būtiski samazināti dzeramā ūdens zudumi un papildus 66 iedzīvotājiem, kā arī Zlēku pamatskolai tiks nodrošināta atbilstoša notekūdeņu novadīšana, savākšana un attīrīšana. Projekta realizācija pozitīvi ietekmēs Ventspils novada Zlēku pagasta tēlu kopumā un padarīs vidi pievilcīgāku dzīvošanai un uzņēmējdarbībai.

Saskaņā ar 2010. gada 28. septembra Ventspils reģionālās vides pārvaldes vēstuli Nr.9.5.-31./299 projektam nav nepieciešams veikt ietekmi uz vidi novērtējumu. Projekta teritorijā nav aizsargājamu dabas teritoriju.

| 9.1. Prioritārās investīciju programmas ieguvumi |
| --- |
| Rādītājs | Paskaidrojumi | Esošais līmenis | Līmenis pēc projekta īstenošanas |
| Ūdensapgāde |
| Elektrības patēriņš ūdensapgādei | kWh/gadā kWh/1m3 | 11 416 kWh/gadā 0,8 kWh/1m3 | 9 610 kWh/gadā 0,8 kWh/1m3 |
| Paceltais dzeramā ūdens apjoms | m3/gadā | 13 967 m3/gadā | 12 009 m3/gadā |
| Zudumi ūdensapgādes sistēmā | % no visa tīklā padotā | 15-20%, no tiem ~6% tehniskie ūdens zudumi | 13%, no tiem ~6% tehniskie ūdens zudumi |
| Kvalitatīvs dzeramais ūdens | % no visa tīklā padotā | 50% | 100% |
| apkalpes zona | pieslēgumu skaits procentos no kopējā potenciālo patērētāju skaita | 75% | PIP - 75% IIP – 95% |
| apgādes ilgums | nepārtraukti 24 stundas diennaktī | 24h/dnn | 24h/dnn |
| Ūdens kvalitāte | atbilstība Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumu Nr.235 "Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība" prasībām | Neatbilst | Atbilst |
|  | Zlēku ciems |  |  |
|  | Dzelzs | 2,63 mg/l | 0,2 mg/l |
|  | Duļķainība | 2,08 mg/l | 3 NTU (1.74 mg/l) |
| spiediens | minimālais spiediens - 25 m ūdens staba pie patērētāja apkalpes savienojuma teritorijās ar ievērojamu daudzstāvu apbūves īpatsvaru un 15 m ūdens staba pie patērētāja apkalpes savienojuma pārējās teritorijās | Jā | Jā |
| plūsmas rādītājs | minimālais plūsmas rādītājs - 7,2 l/min pie patērētāja | Jā | Jā |
| apgādes stabilitāte (drošība) | stacijai jābūt pienācīgi apkalpotai un nodrošinātai ar atbilstošām rezerves iekārtām, lai nodrošinātu, ka pakalpojumu sniegšanas pārtraukums, kas var rasties stacijas un iekārtu darbības traucējumu vai nepieņemamas ūdens kvalitātes dēļ, nav ilgāks par 6 stundām. Tas nedrīkst notikt biežāk kā reizi 5 gados, izņemot pārtraukumus, kas nepieciešami plānotas apkopes veikšanai | Jā, ūdens sagatavošanas stacija ir aprīkota ar visām nepieciešamajām iekārtām | Jā, ūdens sagatavošanas stacija ir aprīkota ar visām nepieciešamajām iekārtām |

| 9.2. Prioritārās investīciju programmas ieguvumi |
| --- |
| Rādītājs | Paskaidrojumi | Esošais līmenis | Līmenis pēc projekta īstenošanas |
| Kanalizācija |
| Notekūdeņu daudzums | m3/gadā | 9 218 m3/gadā | 9 855 m3/gadā |
| Savākto notekūdeņu apjoms | % no visiem notekūdeņiem | 54% | 75% |
| Attīrīto notekūdeņu apjoms | % no savākto notekūdeņu daudzuma | 80% | 100% |
| Infiltrācija notekūdeņu sistēmā | % | Infiltrācijas uzskaitījums netiek veikts, aptuveni 26% | 15% |
| Elektrības patēriņš kanalizācijai | kWh/gadā kWh/1m3 | 23 966 kWh/gadā 2,5 kWh/1m3 | 11 826 kWh/gadā 1,2 kWh/1m3 |
| apkalpes zona | pieslēgumu skaits (procentos) | 54% | 75% |
| pārplūšana (hidrauliska) | pārplūšana atkārtotu lietusgāžu laikā hidrauliskās pārslodzes dēļ ir pieļaujama ne biežāk kā reizi 50 gados | Jā, tiek nodrošināts | Jā, tiek nodrošināts |
| pārplūšana (iekārtu darbības traucējumi) | pārplūšana vai pakalpojumu pārtraukums, ja radušies stacijas vai iekārtu darbības traucējumi, nedrīkst būt biežāk kā reizi 5 gados | Jā, tiek nodrošināts | Jā, tiek nodrošināts |
| standarti attiecībā uz izplūstošajiem notekūdeņiem | atbilstība reģionālās vides pārvaldes prasībām | Neatbilst | Atbilst |
|  | Zlēku skola |  |  |
|  | SV | 36 mg/l | 35 mg/l |
|  | BSP | 28-35 mg/l | 25 mg/l |
| standarti attiecībā uz dūņu apsaimniekošanu | atbilstība Ministru kabineta 2006.gada 2.maija noteikumu Nr.362 "Noteikumi par notekūdeņu dūņu un to kompostu izmantošanu, monitoringu un kontroli" prasībām. Vides, īpaši augsnes, aizsardzība, izmantojot notekūdeņu dūņas (lauksaimniecībā, dārzniecībā, mežsaimniecībā). Neizmantojamās dūņas noglabāt tā, lai ietekme uz apkārtējo vidi būtu minimāla | Notekūdeņu dūņas tiek izvestas uz Vārves pagasta Zūru ciemata notekūdeņu attīrīšanas iekārtām, kur ir iekārtoti speciāli dūņu lauki. | Notekūdeņu dūņas tiek plānots izvest uz Vārves pagasta Zūru ciemata notekūdeņu attīrīšanas iekārtām, kur ir iekārtoti speciāli dūņu lauki. |

Pēc projekta realizācijas dzeramajam ūdenim elektroenerģijas patēriņš uz vienu dzeramā ūdens m3 nemainīsies, bet kopējais elektroenerģijas patēriņš gadā samazināsies, jo samazināsies dzeramā ūdens zudumi, kā arī samazināsies iedzīvotāju dzeramā ūdens patēriņš (pašvaldībai nosakot tarifu par dzeramā ūdens patēriņu (pašlaik ir fiksēts maksājums mēnesī no iedzīvotāja), iedzīvotāji sāks patērēt ūdeni taupīgāk un būs ieinteresēti uzstādīt ūdens plūsmas mērītājus, lai norēķinātos par reāli patērēto ūdeni). Aptuvenais elektroenerģijas patēriņa samazinājums gadā tiek plānots 15%.

Notekūdeņiem elektroenerģijas patēriņš uz attīrīto m3 samazināsies, jo, neskatoties uz to, ka Zlēku pamatskolai tiks uzstādītas bioloģiskās NAI, kā rezultātā elektroenerģijas patēriņš pieaugs, Zlēku ciemā savukārt tiks uzstādītas atbilstošas jaudas iekārtas, kā rezultātā kopējais elektroenerģijas patēriņš būtiski samazināsies. Tiek plānots, ka elektroenerģijas patēriņš uz attīrīto m3 sastādīs 1,2 kWh/m3. Aptuvenais elektroenerģijas patēriņa samazinājums gadā tiek plānots ~50%.

| 9.3. Prioritārās investīciju programmas ietekme uz vidi |
| --- |
| Notekūdeņu novadīšanas ietekmes uz vidi: | SV | BSP | ĶSP | Pkop | Nkop |
| NAI ieplūstošo notekūdeņu piesārņojuma slodze (t/gadā) | 1,2 | 1,1 | 2,2 | 0,05 | 0,16 |
| Attīrīto notekūdeņu piesārņojuma koncentrācijas slodze (t/gadā) | 0,2 | 0,2 | 0,5 | 0,01 | 0,12 |
| Vides piesārņojuma samazinājums t/gadā | 1,1 | 0,9 | 1,7 | 0,03 | 0,05 |
| Vides piesārņojuma samazinājums % | 88% | 85% | 76% | 72% | 28% |

Projekta ieviešanas gaitā radītie celtniecības atkritumi tiks utilizēti atbilstoši pastāvošām normatīvajām prasībām, nepieļaujot apkārtējās vides piesārņojuma rašanos. Pasūtītājs sekos līdzi, lai tiktu ievērota atbilstoša atkritumu utilizācija īpašu uzmanību pievēršot azbestu saturošu materiālu vai citu bīstamo atkritumu utilizācijai.

Projekta ieguldījums ES direktīvu un LR likumdošanas prasību nodrošināšanā

Prioritārā investīciju programmas realizācijas Zlēku ciemā nodrošinās atbilstību ES direktīvu un LR likumdošanas prasībām. Prioritārās investīciju programmas ieguldījums ES direktīvu un LR likumdošanas prasību nodrošināšanā ir apkopots zemāk redzamajā tabulā.

| 9.4. Prioritārās investīciju programmas atbilstība ES direktīvu prasībām |
| --- |
| Projekta apraksts | Mērķis sasniegt atbilstību ES direktīvu prasībām |
| Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija 2636m | Ūdens tīklu rekonstrukcija, lai nodrošinātu tādu dzeramā ūdens padeves sistēmu, kas atbilstu Padomes direktīvas par dzeramā ūdens kvalitātes prasībām: EP Direktīva 98/83/EK un attiecīgie MK 2003. gada 29. aprīļa noteikumi Nr. 235 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība”. Ūdens zudumu ūdensvada tīklā samazināšana ļaus samazināt ūdens ieguvi un enerģijas patēriņu, atbilstoši EP Direktīvai 2000/60/EK (2000. gada 23. oktobris), kas atbalsta efektīvu un ilgtspējīgu ūdens izmantošanu. |
| Jaunu artēzisko urbumu izbūve, 2 gab. Zlēku ciemā urbums – 120m Zlēku skolas urbums – 64m | Ūdens ņemšanas vietas sakārtošana, lai nodrošinātu tādu dzeramā ūdens padeves sistēmu, kas atbilstu Padomes direktīvas par dzeramā ūdens kvalitātes prasībām: EP Direktīva 98/83/EK un attiecīgie MK 2003. gada 29. aprīļa noteikumi Nr. 235 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība”. |
| Ūdenstorņa rekonstrukcija, 80 m3 | Ūdens kvalitātes uzlabošana un nepārtrauktas ūdens padeves nodrošināšana, lai nodrošinātu tādu dzeramā ūdens padeves sistēmu, kas atbilstu Padomes direktīvas par dzeramā ūdens kvalitātes prasībām: EP Direktīva 98/83/EK un attiecīgie MK 2003. gada 29. aprīļa noteikumi Nr. 235 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība”. |
| Ūdens sagatavošanas iekārtu rekonstrukcija, 8 m3/h | Ūdens kvalitātes uzlabošana un nepārtrauktas ūdens padeves nodrošināšana, lai nodrošinātu tādu dzeramā ūdens padeves sistēmu, kas atbilstu Padomes direktīvas par dzeramā ūdens kvalitātes prasībām: EP Direktīva 98/83/EK un attiecīgie MK 2003. gada 29. aprīļa noteikumi Nr. 235 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība”. |
| Kanalizācijas tīklu rekonstrukcija, 1467m | Kanalizācijas sistēmas sakārtošana, lai nodrošinātu visu notekūdeņu savākšanu, attīrīšanu un izlaišanu atbilstoši apdzīvoto vietu notekūdens attīrīšanas standarta prasībām: EP Direktīva 91/271/EEK un attiecīgie MK 2002. gada 22. janvāra noteikumi Nr. 34 „Par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī”, kas nosaka prasības notekūdeņu attrīšanai un centralizētu kanalizācijas pakalpojumu nodrošināšana tajās teritorijās, kur jau ir nodrošināta ūdensapgāde. |
| Kanalizācijas sūkņu stacijas rekonstrukcija, 10 m3/h | Kanalizācijas sistēmas sakārtošana, lai nodrošinātu visu notekūdeņu savākšanu, attīrīšanu un izlaišanu atbilstoši apdzīvoto vietu notekūdens attīrīšanas standarta prasībām: EP Direktīva 91/271/EEK un attiecīgie MK 2002. gada 22. janvāra noteikumi Nr. 34 „Par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī”, kas nosaka prasības notekūdeņu attrīšanai un centralizētu kanalizācijas pakalpojumu nodrošināšana tajās teritorijās, kur jau ir nodrošināta ūdensapgāde. |
| Jaunu kanalizācijas tīklu izbūve (t.sk. spiedvads) 1120m | Kanalizācijas sistēmas paplašināšana, lai nodrošinātu visu notekūdeņu savākšanu, attīrīšanu un izlaišanu atbilstoši apdzīvoto vietu notekūdens attīrīšanas standarta prasībām: EP Direktīva 91/271/EEK un attiecīgie MK 2002. gada 22. janvāra noteikumi Nr. 34 „Par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī”, kas nosaka prasības notekūdeņu attrīšanai un centralizētu kanalizācijas pakalpojumu nodrošināšana tajās teritorijās, kur jau ir nodrošināta ūdensapgāde. |
| Jaunas kanalizācijas sūkņu stacijas izbūve, 4-6 m3/h | Kanalizācijas sistēmas paplašināšana, lai nodrošinātu visu notekūdeņu savākšanu, attīrīšanu un izlaišanu atbilstoši apdzīvoto vietu notekūdens attīrīšanas standarta prasībām: EP Direktīva 91/271/EEK un attiecīgie MK 2002. gada 22. janvāra noteikumi Nr. 34 „Par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī”, kas nosaka prasības notekūdeņu attrīšanai un centralizētu kanalizācijas pakalpojumu nodrošināšana tajās teritorijās, kur jau ir nodrošināta ūdensapgāde. |
| Zlēku ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija, 40 m3/dnn | Kanalizācijas sistēmas sakārtošana, lai nodrošinātu visu notekūdeņu savākšanu, attīrīšanu un izlaišanu atbilstoši apdzīvoto vietu notekūdens attīrīšanas standarta prasībām: EP Direktīva 91/271/EEK un attiecīgie MK 2002. gada 22. janvāra noteikumi Nr. 34 „Par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī”, kas nosaka prasības notekūdeņu attrīšanai un centralizētu kanalizācijas pakalpojumu nodrošināšana tajās teritorijās, kur jau ir nodrošināta ūdensapgāde. |
| Jaunu notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūve Zlēku pamatskolai, 5 m3/dnn | Kanalizācijas sistēmas izveidošana, lai nodrošinātu visu notekūdeņu savākšanu, attīrīšanu un izlaišanu atbilstoši apdzīvoto vietu notekūdens attīrīšanas standarta prasībām: EP Direktīva 91/271/EEK un attiecīgie MK 2002. gada 22. janvāra noteikumi Nr. 34 „Par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī”, kas nosaka prasības notekūdeņu attrīšanai un centralizētu kanalizācijas pakalpojumu nodrošināšana tajās teritorijās, kur jau ir nodrošināta ūdensapgāde. |

# VII. VISPĀRĪGĀ IZMAKSU APRĒĶINA METODIKA ŪDENS UN KANALIZĀCIJAS SISTĒMU BŪVNIECĪBAI

| Komponente | Vienība | Izmaksas, Ls |
| --- | --- | --- |
| Ūdenstorņa rekonstrukcija, 80 m3 |  | 15 000 |
| Ūdenstorņa rezervuāra renovācija | komplekts | 9880 |
| Jaunas caurules un armatūra iekšā ūdenstornī, 50m | m | 1950 |
| Montāža | komplekts | 650 |
| Ūdenstorņa krāsošana | objekts | 2520 |
| ŪAS rekonstrukcija |  | 3 500 |
| Esošo ūdens atdzelžošanas iekārtas kolonnu filtrējošā materiāla nomaiņa | komplekts | 2150 |
| Papildus kolonnas uzstādīšana | gab. | 1100 |
| Sistēmas izmēģināšana un pieregulēšana | objekts | 250 |
| Jauna artēziskā aka – Zlēku skola |  | 5 760 |
| Jaunas artēziskās akas urbšana ar g=1 l/s, 64m | 64m | 3067 |
| Ūdensvada akas montāža no dzelzsbetona grodiem ar nerūsējošā tērauda lūku | gab. | 650 |
| Akas betona apmale | gab. | 55 |
| Iegremdējamā artēziskā sūkņa Q=4m3/st un montāža | gab. | 698 |
| Aizbīdņa Dy 50 PN 10 Dn50 ar atlokiem montāža | gab. | 127 |
| Pretvārsta P10, Dn 50 montāža | gab. | 56 |
| Lodveida krāna Dy 25 PN10; ar atlokiem montāža | gab. | 13 |
| Ūdensskaitītāja Dn 50mm, montāža | gab. | 25 |
| Artēziskās akas uzgalvja ierīkošana | komplekts | 76 |
| Manometru 0-10 bar iebūve | gab. | 15 |
| Adaptera Dn50 iebūve | gab. | 15 |
| Līkums De50, P10 | 2 gab. | 15 |
| Ūdensvada cauruļvadu PE, Pn6, De63mm ar trosi ar plastikāta pārvalku montāža, 64m | m | 168 |
| Artēziskā akas cauruļvada skalošana, 64m | m | 123 |
| Labiekārtošana | objekts | 657 |
| Jauna artēziskā aka – Zlēku ciems |  | 10 800 |
| Jaunas artēziskās akas urbšana ar g=3 l/s, 120m | 120m | 5750 |
| Ūdensvada akas montāža no dzelzsbetona grodiem ar nerūsējošā tērauda lūku | gab. | 663 |
| Akas betona apmale | gab. | 55 |
| Iegremdējamā artēziskā sūkņa Q=8m3/st un montāža | gab. | 972 |
| Aizbīdņa Dy 50 PN 10 Dn50 ar atlokiem montāža | gab. | 127 |
| Pretvārsta P10, Dn 50 montāža | gab. | 56 |
| Lodveida krāna Dy 25 PN10; ar atlokiem montāža | gab. | 13 |
| Ūdensskaitītāja Dn 50mm, montāža | gab. | 25 |
| Artēziskās akas uzgalvja ierīkošana | komplekts | 76 |
| Manometru 0-10 bar iebūve | gab. | 15 |
| Adaptera Dn50 iebūve | gab. | 15 |
| Līkums De50, P10 | 2 gab. | 15 |
| Ūdensvada cauruļvadu PE, Pn6, De63mm ar trosi ar plastikāta pārvalku montāža, 120m | m | 315 |
| Artēziskā akas cauruļvada skalošana, 120m | m | 231 |
| Labiekārtošana | objekts | 2472 |
| Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, 5 m3/dnn |  | 15 746 |
| Zemes darbi | 250m2 | 2780 |
| Jaunas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas un to montāža | komplekts | 4000 |
| Vadības skapis | gab. | 1500 |
| Elektroinstalācijas uzstādīšana | objekts | 800 |
| Iežogojums un vārti | gab. | 1300 |
| Labiekārtošana | objekts | 800 |
| Izplūdes vietas ierīkošana, 100m | objekts | 2746 |
| Piebraucamā ceļa sakārtošana | 100m2 | 1200 |
| Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, 40 m3/dnn |  | 45 000 |
| Zemes darbi | 340m2 | 3780 |
| Veco notekūdeņu attīrīšanas iekārtu demontāža | objekts | 2000 |
| Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas un to montāža | komplekts | 30570 |
| Vadības skapis | gab. | 1500 |
| Elektroinstalācijas uzstādīšana | objekts | 1850 |
| Iežogojums un vārti | gab. | 1800 |
| Labiekārtošana | objekts | 2300 |
| Piebraucamā ceļa sakārtošana | 100m2 | 1200 |
| Kanalizācijas sūkņu stacija, 4-6m3/h |  | 4 000 |
| Rakšanas darbi | 65m2 | 870 |
| Kanalizācijas sūkņu stacijas montāža | komplekts | 2450 |
| Sūkņu stacijas pieslēgšana pie tīkliem | objekts | 180 |
| Labiekārtošana | objekts | 500 |
| Kanalizācijas sūkņu stacija, 10m3/h |  | 4 500 |
| Rakšanas darbi | 75m2 | 1000 |
| Kanalizācijas sūkņu stacijas montāža | komplekts | 2820 |
| Sūkņu stacijas pieslēgšana pie tīkliem | objekts | 180 |
| Labiekārtošana | objekts | 500 |

| Komponente | Seguma atjaunošanas veids | Vienība | Vienas vienības izmaksas |
| --- | --- | --- | --- |
| Ūdensvada cauruļvadi (materiāls, diametrs mm) |  |  |  |
| PE, 25-32 | Zālājs | m | 24 |
| PE, 25-32 | Grants | m | 26 |
| PE, 50-63 | Zālājs | m | 26 |
| PE, 50-63 | Grants | m | 28 |
| PE, 100 | Zālājs | m | 31 |
| PE, 100 | Grants | m | 33 |
| PE, 100 | Asfalts | m | 47 |
| Kanalizācijas cauruļvadi (materiāls, diametrs mm) |  |  |  |
| Pašteces vadi |  |  |  |
| PVC, 150 | Zālājs | m | 28 |
| PVC, 150 | Grants | m | 32 |
| PVC, 150 | Asfalts | m | 50 |
| PVC, 200 | Zālājs | m | 32 |
| PVC, 200 | Grants | m | 37 |
| PVC, 200 | Asfalts | m | 57 |
| Spiedvadi |  |  |  |
| PE, 75 | Zālājs | m | 24 |
| PE, 75 | Grants | m | 26 |
| PE, 110 | Zālājs | m | 27 |
| PE, 110 | Grants | m | 31 |
| PE, 110 | Asfalts | m | 47 |

*Augstākminētās cenas ņemtas par pamatu ņemot apkopoto informāciju par būvnieku 2010. gada ūdenssaimniecības būvniecības konkursos piedāvātajām izmaksām līdzīgās apdzīvotās vietās, ņemot vērā makroekonomisko rādītāju ietekmi un rezultātā iegūstot projekta īstenošanas gada cenas.

Ūdensvada rekonstrukcija ieskaitot armatūru un nepieciešamās kameras, pievienošanās esošiem ūdensvadiem, zem gruntsūdeņiem, ar seguma atjaunošanu būvgrāvja platumā.

Pašteces kanalizācijas cauruļvadu izbūve/rekonstrukcija no polimērmateriālu caurulēm, vidēji 3,0 m dziļumā ieskaitot skatakas, zem gruntsūdeņiem, esošo pieslēgumu pievienošana, ar seguma atjaunošanu būvgrāvja platumā.

Kanalizācijas spiedvadu izbūve/rekonstrukcija no polimērmateriālu caurulēm, vidēji 2 m dziļumā ieskaitot armatūru un nepieciešamās kameras zem gruntsūdeņiem, ar seguma atjaunošanu būvgrāvja platumā.

Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu ekspluatācijas izmaksas:

- UAS - 0,5 kW uz 1 m3 padotā ūdens; iekārtu apsekojums reizi nedēļā (1 strādnieks)

- UAS ēkas apsilde un apgaismojums – 0,1 kW uz 1 m3 padotā ūdens

- Artēziskā aka - 0,2 kW uz 1 m3 padotā ūdens

- NAI – 0,9 kW uz 1 m3 attīrītā ūdens; 1 strādnieks ik dienu

- KSS – 0,3 kW uz 1 m3 attīrītā ūdens; 1 strādnieks ik dienu

- Ikgadējās ekspluatācijas izmaksas (materiāli un remontdarbu izmaksas) - 0,25% no celtniecības un montāžas darbu izmaksām